

 
27.22 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10/0,4 kV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NARVELIO SU GALIOS SKYRIKLIU TECHNINIAI REIKALAVIMAI
(Versija 3)

Data: 2026-11-01

	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1.
	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a)
	ISO 9001 arba lygiavertis
	

	2.
	Narvelis turi atitikti standartą (-us): d)
	
	

	2.1.
	Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 200 dalis. Nuo 1 kV iki 52 kV vardinių įtampų kintamosios srovės perjungimo ir valdymo įrenginiai metaliniame gaubte 
	LST EN 62271-200 (IEC 62271-200)

	

	3.
	Tipo bandymai turi būti atlikti nurodytai reikalavimuose arba aukštesnei vardinei srovei kiekvienai narvelio konstrukcijai atskirai (linijiniam ir įvadiniam narveliui) su sumontuotais konkrečių gamintojų komutaciniais aparatais b)
	Tipo bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje
	

	3.1.
	Narvelio tipo bandymai c)
	Izoliacijos lygio tipo bandymai (angl. Test to verify the insulation level of equipment) pagal LST EN 62271-200
	

	3.2.
	Narvelio tipo bandymai c)
	Įšilimo ir varžos matavimo tipo bandymai (angl. Test to prove the temperature rise of any part of equipment and measurement of the resistance of circuits) pagal LST EN 62271-200
	

	3.3.
	Narvelio tipo bandymai c)
	Pagrindinių ir įžeminimo grandinių trumpojo jungimo srovės ir maksimalios srovės išlaikymo tipo bandymai (angl. Test to prove the capability of the main and earthing circuits to be subjected to the rated peak and the rated short-time withstand currents) pagal LST EN 62271-200
	

	3.4.
	Narvelio tipo bandymai c)
	Trumpojo jungimo srovės įjungimo/nutraukimo tipo bandymai (angl. tests to prove the making and breaking capacity of the included switching devices) pagal LST EN 62271-200
	

	3.5.
	Narvelio tipo bandymai c)
	Mechaninio veikimo tipo bandymai (angl. tests to prove the satisfactory operation of the included switching devices and removable parts) pagal LST EN 62271-200
	

	3.6.
	Narvelio tipo bandymai c)
	IP klasės patikrinimo tipo bandymai (angl. tests to verify the IP protection code) pagal LST EN 62271-200
	

	3.7.
	Narvelio tipo bandymai c)
	Vidinio elektros lanko tipo bandymai (angl. tests to assess the effects of arching due to an internal arc fault (for switchgear and controlgear classification IAC) pagal LST EN 62271-200
	

	4.
	Narveliui gamykloje turi būti atliekami d)
	Rutininiai bandymai pagal LST EN 62271-200. Papildomai atliekant narvelių srovėlaidžių (10 kV šynų ir šynų atvadų pereinamųjų varžų) varžos matavimus
	

	5.
	Skirtas naudoti d)
	Šildomoje patalpoje
	

	6.
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d)
	+5 C … +35 C

	

	7.
	Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip d)
	90 %
	

	8.
	Pastatymo aukštis virš jūros lygio d)
	 1000 m
	

	9.
	Vardinė įtampa d)
	 10 kV
	

	10.
	Maksimalioji įtampa d) 
	 12 kV
	

	11.
	Vardinis dažnis d)
	50 Hz
	

	12.
	Tinklo neutralė d)
	Izoliuota
	

	13.
	Izoliacijos lygis: d)
	
	

	13.1.
	Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 s) 
	≥ 75 kV
	

	13.2.
	Bandymo įtampa (50 Hz, 1min.)
	≥ 28 kV
	

	14.
	Narvelio plotis d)
	≤ 650 mm
	

	15.
	Narvelis padalintas į  atskirus skyrius: d)
	· Šynų;
· Galios skyriklio – kabelių;
· Žemosios įtampos.
	

	16.
	Narvelio atskyrimo klasė d)
	PM
	

	17.
	Tiekimo nutrūkimo kategorija d)
	LSC2A
	

	18.
	Vidinio elektros lanko klasifikacija d)
	AFLR 25 kA 1 s (kai renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė ≤ 25 kA);
AFLR 31,5 kA 1 s (kai renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė 31,5 kA).
	

	19.
	Narvelio konstrukcija d)
	Narvelis apsaugotas nuo korozijos su armuoto metalo pertvaromis tarp narvelio skyrių
	

	20.
	Elektros lanko dujų išėjimo kanalas d)

	Nurodoma užsakant:

· be elektros lanko dujų išmetimo kanalo;
· su elektros lanko dujų išmetimo kanalu.
	

	21.
	Kabelių skyriaus durelių atidarymas d)
	Mechaniškai blokuotas esant įtampai prijunginyje
	

	22.
	Apšvietimas d)
	Žemosios įtampos skyriuje
	

	23.
	Apšvietimo įtampa d)
	230 V AC
	

	24.
	Narvelio aptarnavimas d)
	Vienpusis
	

	25.
	Narvelio izoliacija d)
	Oras
	

	26.
	Renkamosios šynos d)
	Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse
	

	27.
	Prijunginio šynos d)
	Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse
	

	28.
	Atraminių izoliatorių izoliacija d)
	Polimeras
	

	29.
	Renkamųjų šynų vardinė srovė d)
	Nurodoma užsakant:

· ≥ 630 A;
· ≥ 1250 A;
· ≥ 1600 A;
· ≥ 2000 A;
· ≥ 2500 A;
· ≥ 3150 A.
	

	30.
	Renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė (3 s) d)
	Nurodoma užsakant:

· ≥ 16 kA;
· ≥ 20 kA;
· ≥ 25 kA;
· ≥ 31,5 kA.
	

	31.
	Renkamųjų šynų smūginė srovė d)
	Nurodoma užsakant:

· ≥ 40 kA;
· ≥ 50 kA;
· ≥ 62,5 kA;
· ≥ 80 kA.
	

	32.
	Narvelio apsaugos laipsnis d)
	IP4X
	

	33.
	Galios skyriklis su įžemikliu d)
	Pagal Bendrovės 10 kV vidaus tipo galios skyriklių techninius reikalavimus
	

	34.
	Galios skyriklio vardinė srovė d)
	≥ 200 A
	

	35.
	Galios skyriklio trumpojo jungimo srovė (3 s) d)
	Nurodoma užsakant:

· ≥ 12,5 kA;
· ≥ 16 kA;
· ≥ 20 kA;
· ≥ 25 kA;
· ≥ 31,5 kA.
	

	36.
	Galios skyriklio smūginė srovė d)
	Nurodoma užsakant:

· ≥ 31,5 kA;
· ≥ 40 kA;
· ≥ 50 kA;
· ≥ 62,5 kA;
· ≥ 80 kA.
	

	37.
	Galios skyriklio pavara d)
	Nurodoma užsakant:

· mechaninė su spyruokle, palengvinančia įjungimą;
· mechaninė-variklinė.
	

	38.
	Galios skyriklio įžemiklio pavara d)
	Mechaninė su spyruokle palengvinančia įjungimą
	

	39.
	Galios skyriklio valdymas d)
	Nustatoma užsakant:

· iš DMS sistemos;
· mechaniškai.
	

	40.
	Galios skyriklio pavaros variklio įtampa d)
	Nurodoma užsakant:

· be maitinimo;
· 110 V DC;
· 220 V DC;
· 230 V AC.
	

	41.
	Galios skyriklio, įžemiklio padėties indikacija d)
	Mechaninė arba šviesinė su informacijos perdavimo į SCADA galimybe
	

	42.
	10 kV saugikliai d)
	Pagal Bendrovės 10 kV saugiklių techninius reikalavimus
	

	43.
	10 kV saugiklių tirptuko srovė d)
	Nurodoma užsakant: .......... A
	

	44.
	Apsauga nuo nepilnafazio režimo d)
	Perdegus bent vienam saugikliui turi atsijungti galios skyriklis
	

	45.
	Prijungiamų kabelių skaičius d)
	1 vnt. (trigyslis kabelis)
	

	46.
	Kabelių skerspjūvis d)
	50 mm2 (trigyslis kabelis)
	

	47.
	Kabelių prijungimas prie narvelio d)
	Viengysliai kabeliai prie narvelio prijungiami iš apačios 
	

	48.
	Kabelio tvirtinimas d)
	Specialiomis apkabomis prie narvelio pagrindo pertvaros 
	

	49.
	Kabelio sandarinimas d)
	Specialios sandarinimo įvorės per narvelio dugną
	

	50.
	Narvelio dugnas d)
	Metalinis (išardomas iš dviejų dalių, kad būtų galimybė ištraukti kabelius kartu su movomis)
	

	51.
	Kontrolinių kabelių prijungimas prie narvelio d)
	Kontroliniai kabeliai prie narvelio prijungiami iš viršaus nuo kontrolinių kabelių kopėtėlių
	

	52.
	Blokuotės d)
	· Galios skyriklis mechaniškai blokuotas, jei įjungtas įžemiklis;
· Įžemiklio įjungimas mechaniškai blokuotas, jei įjungtas galios skyriklis;
· Narvelio durų atidarymas mechaniškai deblokuotas, jei įjungtas įžemiklis.
	

	53.
	Kabelių skyriaus durelių atidarymas d)
	Mechaniškai blokuotas esant įtampai prijunginyje
	

	54.
	Talpinės įtampos kabelyje indikacija d)
	Pagal Bendrovės talpinių įtampos indikatorių (su kontaktais) techninius reikalavimus
	

	55.
	Turi būti numatyta kabelių fazavimo galimybė d) 
	Panaudojant įtampos buvimo kabeliuose kontrolės įtaisus
	

	56.
	Automatiniai jungikliai apsaugos grandinėms, valdymo grandinėms, jungtuvo pavaros, bei apšvietimo maitinimui d)
	Narvelio žemosios įtampos skyriuje pagal Bendrovės techninius reikalavimus
	

	57.
	Automatinių jungiklių skaičius d)
	Nurodoma užsakant: ....... vnt.
	

	58.
	Antrinių grandinių sujungimai tarp narvelių d)
	Išpildyti per tarpinius gnybtus. Tarpiniai gnybtinai tarp narvelių sujungiami gamyklinėmis jungtimis
	

	59.
	Narvelyje montuojami gnybtynai d)
	Spyruokliniai
	

	60.
	Antrinių grandinių laidai d)
	Turi turėti žymenis
	

	61.
	Užrašai (lietuvių kalba) d)
	Turi būti reikiami užrašai ant:
· valdymo elementų;
· RAA įrenginių;
· aukštosios įtampos skyrių durelių (skydų);
· automatinių jungiklių.

Užrašai derinami projektavimo metu.
	

	62.
	Mnemoschema d)
	Ant narvelio fasado
	

	63.
	Narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti d)
	Pateikti narvelio tikrinimo‑bandymo protokolus
(kartu su narveliais)
	

	64.
	Garantinis laikas e)
	≥ 24 mėnesiai
	

	65.
	Kartu su narveliu pristatomi dokumentai: d)
	
	

	65.1.
	Narvelio pasas (bandymo protokolai) 
	Anglų arba lietuvių kalbomis
	

	65.2.
	Transportavimo, montavimo instrukcijos
	Anglų arba lietuvių kalbomis
	

	65.3.
	Eksploatavimo instrukcija
	Lietuvių kalba
	

	65.4.
	Gabaritinis brėžinys
	dwg. arba .pdf formatu
	



Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

1. [bookmark: _Hlk67582654][bookmark: _Hlk67655315]Vadybos sistemos sertifikato kopija;
1. Akreditacijos biuro, kuris turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys (Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), laboratorijos akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;
1. Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai;
1. Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;
1. Tiekėjo deklaracija.
