 
27.23 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kV LINIJINIO NARVELIS SU VAKUUMINIU JUNGTUVU TECHNINIAI REIKALAVIMAI
(Versija 3)

Data: 2026-11-01


	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1.
	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a)
	ISO 9001 arba lygiavertis
	

	2.
	Narvelis turi atitikti standartą (-us): d)
	
	

	2.1.
	Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 200 dalis. Nuo 1 kV iki 52 kV vardinių įtampų kintamosios srovės perjungimo ir valdymo įrenginiai metaliniame gaubte 
	LST EN 62271-200 (IEC 62271-200)

	

	3.
	Tipo bandymai turi būti atlikti nurodytai reikalavimuose arba aukštesnei vardinei srovei kiekvienai narvelio konstrukcijai atskirai (linijiniam ir įvadiniam narveliui) su sumontuotais konkrečių gamintojų komutaciniais aparatais b)
	Tipo bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje
	

	3.1.
	Narvelio tipo bandymai c)
	Izoliacijos lygio tipo bandymai (angl. Test to verify the insulation level of equipment) pagal LST EN 62271-200
	

	3.2.
	Narvelio tipo bandymai c)
	Įšilimo ir varžos matavimo tipo bandymai (angl. Test to prove the temperature rise of any part of equipment and measurement of the resistance of circuits) pagal LST EN 62271-200
	

	3.3.
	Narvelio tipo bandymai c)
	Pagrindinių ir įžeminimo grandinių trumpojo jungimo srovės ir maksimalios srovės išlaikymo tipo bandymai (angl. Test to prove the capability of the main and earthing circuits to be subjected to the rated peak and the rated short-time withstand currents) pagal LST EN 62271-200
	

	3.4.
	Narvelio tipo bandymai c)
	Trumpojo jungimo srovės įjungimo/nutraukimo tipo bandymai (angl. tests to prove the making and breaking capacity of the included switching devices) pagal LST EN 62271-200
	

	3.5.
	Narvelio tipo bandymai c)
	Mechaninio veikimo tipo bandymai (angl. tests to prove the satisfactory operation of the included switching devices and removable parts) pagal LST EN 62271-200
	

	3.6.
	Narvelio tipo bandymai c)
	IP klasės patikrinimo tipo bandymai (angl. tests to verify the IP protection code) pagal LST EN 62271-200
	

	3.7.
	Narvelio tipo bandymai c)
	Vidinio elektros lanko tipo bandymai (angl. tests to assess the effects of arching due to an internal arc fault (for switchgear and controlgear classification IAC) pagal LST EN 62271-200
	

	4.
	Narveliui gamykloje turi būti atliekami d)
	Rutininiai bandymai pagal LST EN 62271-200. Papildomai atliekant narvelių srovėlaidžių (10 kV šynų ir šynų atvadų pereinamųjų varžų) varžos matavimus
	

	5.
	Skirtas naudoti d)
	Šildomoje patalpoje
	

	6.
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d)
	+5 C … +35 C

	

	7.
	Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip d)
	90 %
	

	8.
	Pastatymo aukštis virš jūros lygio d)
	 1000 m
	

	9.
	Vardinė įtampa d)
	 10 kV
	

	10.
	Maksimalioji įtampa d) 
	 12 kV
	

	11.
	Vardinis dažnis d)
	50 Hz
	

	12.
	Tinklo neutralė d)
	Izoliuota
	

	13.
	Izoliacijos lygis: d)
	
	

	13.1.
	Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 s)
	≥ 75 kV
	

	13.2.
	Bandymo įtampa (50 Hz, 1min.)
	≥ 28 kV
	

	14.
	Narvelio plotis d)
	≤ 650 mm
	

	15.
	Narvelis padalintas į  atskirus skyrius: d)
	· Šynų;
· Jungtuvo;
· Kabelių;
· Žemosios įtampos.
	

	16.
	Narvelio atskyrimo klasė d)
	PM
	

	17.
	Tiekimo nutrūkimo kategorija d)
	LSC2B
	

	18.
	Vidinio elektros lanko klasifikacija d)
	AFLR 25 kA 1 s (kai renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė ≤ 25 kA);
AFLR 31,5 kA 1 s (kai renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė 31,5 kA).
	

	19.
	Narvelio konstrukcija d)
	Narvelis apsaugotas nuo korozijos su armuoto metalo pertvaromis tarp narvelio skyrių
	

	20.
	Elektros lanko dujų išėjimo kanalas d)

	Nurodoma užsakant:

· be elektros lanko dujų išmetimo kanalo;
· su elektros lanko dujų išmetimo kanalu.
	

	21.
	Apšvietimas d)
	Žemosios įtampos ir kabelių skyriuje
	

	22.
	Apšvietimo įtampa d)
	230 V AC
	

	23.
	Narvelio aptarnavimas d)
	Vienpusis
	

	24.
	Narvelio izoliacija d)
	Oras
	

	25.
	Renkamosios šynos d)
	Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse
	

	26.
	Prijunginio šynos d) 
	Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse
	

	27.
	Atraminių izoliatorių izoliacija d)
	Polimeras
	

	28.
	Renkamųjų šynų vardinė srovė d)
	Nurodoma užsakant:

· ≥ 630 A;
· ≥ 1250 A;
· ≥ 1600 A;
· ≥ 2000 A;
· ≥ 2500 A;
· ≥ 3150 A.
	

	29.
	Renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė (3 s) d)
	Nurodoma užsakant:

· ≥ 16 kA;
· ≥ 20 kA;
· ≥ 25 kA;
· ≥ 31,5 kA.
	

	30.
	Renkamųjų šynų smūginė srovė d)
	Nurodoma užsakant:

· ≥ 40 kA;
· ≥ 50 kA;
· ≥ 62,5 kA;
· ≥ 80 kA.
	

	31.
	Narvelio apsaugos laipsnis d)
	IP4X
	

	32.
	Jungtuvo tipas d)
	Vakuuminis, pagal Bendrovės 10 kV vakuuminių jungtuvų techninius reikalavimus
	

	33.
	Jungtuvo vardinė srovė d)
	Nurodoma užsakant:

· ≥ 630 A;
· ≥ 800 A;
· ≥ 1250 A.
	

	34.
	Jungtuvo trumpojo  jungimo srovė (3 s) d)
	Nurodoma užsakant:

· ≥ 16 kA;
· ≥ 20 kA;
· ≥ 25 kA;
· ≥ 31,5 kA.
	

	35.
	Jungtuvo smūginė srovė d)
	Nurodoma užsakant:

· ≥ 40 kA;
· ≥ 50 kA;
· ≥ 62,5 kA;
· ≥ 80 kA.
	

	36.
	Jungtuvo pavara d)
	Spyruoklinė-variklinė su apsauga nuo daugkartinių jungimų
	

	37.
	Jungtuvo valdymas: d)
	
	

	37.1.
	
	Iš RAA terminalo
	

	37.2.
	
	Iš DMS sistemos
	

	37.3.
	
	Vietinis (mechaniniais mygtukais jungtuve)
	

	37.4.
	
	Vietinis (mechaninis išjungimo mygtukas narvelio fasade)
	

	38.
	Jungtuvo pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa d) 
	Nurodoma užsakant:

· 110 V  DC;
· 220 V  DC;
· 230 V  AC.
	

	39.
	Ritės: d)
	· Įjungimo;
· Išjungimo.
	

	40.
	Vežimėlio pavara d) 
	Variklinė
	

	41.
	Vežimėlio valdymas: d)
	
	

	41.1.
	
	Iš RAA terminalo
	

	41.2.
	
	Iš DMS sistemos
	

	41.3.
	
	Vietinis
	

	42.
	Vežimėlio pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa d)
	Nurodoma užsakant:

· 110 V  DC;
· 220 V  DC;
· 230 V  AC.
	

	43.
	Įžemiklio tipas d)
	Su saugų įjungimą užtikrinančiomis spyruoklėmis
	

	44.
	Įžemiklio pavara d)
	Variklinė
	

	45.
	Įžemiklio valdymas: d)
	
	

	45.1.
	
	Iš RAA terminalo
	

	45.2.
	
	Iš DMS sistemos
	

	45.3.
	
	Vietinis
	

	46.
	Įžemiklio pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa d)
	Nurodoma užsakant:

· 110 V  DC;
· 220 V  DC;
· 230 V  AC.
	

	47.
	Kontaktai, signalizuojantys apie jungtuvo vežimėlio padėtį d)
	≥ 4 NA ir 4 NU
	

	48.
	Kontaktai, signalizuojantys apie įžemiklio padėtį d)
	≥ 4 NA ir 4 NU
	

	49.
	Apsauga nuo viršįtampių d)
	10 kV DH tipo viršįtampių ribotuvai pagal Bendrovės viršįtampių ribotuvų techninius reikalavimus (montuojami ant varinės šynos, pagal viršįtampių ribotuvų suveikimo vardinę srovę)
	

	50.
	Prijungiamų kabelių skaičius d)
	Nurodoma užsakant:

· 1 vnt. (trigyslis kabelis);
· 3 vnt. (viengyslis kabelis);
· 6 vnt. (viengyslis kabelis);
· 9 vnt. (viengyslis kabelis).
	

	51.
	Kabelių skerspjūvis d) 
	Nurodoma užsakant:

· 120 mm2 (trigyslis kabelis);
· 120 mm2 (viengyslis kabelis);
· 240 mm2 (viengyslis kabelis);
· 500 mm2 (viengyslis kabelis).
	

	52.
	Kabelių prijungimas prie narvelio d)
	Kabeliai prie narvelio prijungiami iš apačios 
	

	53.
	Kabelio tvirtinimas d)
	Specialiomis apkabomis prie narvelio pagrindo pertvaros 
	

	54.
	Kabelio sandarinimas d)
	Specialios sandarinimo įvorės per narvelio dugną
	

	55.
	Narvelio dugnas d)
	Metalinis (išardomas iš dviejų dalių, kad būtų galimybė ištraukti kabelius kartu su movomis)
	

	56.
	Kontrolinių kabelių prijungimas prie narvelio d)
	Kontroliniai kabeliai prie narvelio prijungiami iš viršaus nuo kontrolinių kabelių kopėtėlių
	

	57.
	Jungtuvo įjungimo blokavimas: d)
	· Jungtuvo vežimėlis tarpinėje padėtyje;
· Dingusi valdymo įtampa.
	

	58.
	Vežimėlio įstūmimo blokavimas: d)
	· Įjungtas jungtuvas;
· Įjungtas įžemiklis;
· Įžemintos pagrindinės šynos;
· Nėra išorinės blokuotės leidžiančiojo signalo.
	

	59.
	Vežimėlio ištraukimo blokavimas d)
	Įjungtas jungtuvas
	

	60.
	Įžemiklio valdymo blokavimas: d)
	· Vežimėlis darbo padėtyje;
· Vežimėlis tarpinėje padėtyje;
· Nėra išorinės blokuotės leidžiančiojo signalo.
	

	61.
	Kabelių skyriaus durelių atidarymas d)
	Mechaniškai blokuotas esant įtampai prijunginyje
	

	62.
	Vežimėlio valdymo ir įžemiklio valdymo blokavimas d) 
	Elektromagnetu arba mechaniškai
	

	63.
	Elektromagnetų valdymo įtampa d) 
	Nurodoma užsakant:

· 110 V  DC;
· 220 V  DC;
· 230 V  AC.
	

	64.
	Jungtuvo, vežimėlio ir įžemiklio padėties indikacija d) 
	RAA terminalo ekrane
	

	65.
	Talpinės įtampos kabelyje indikacija d)
	Pagal Bendrovės talpinių įtampos indikatorių (su kontaktais) techninius reikalavimus
	

	66.
	Turi būti numatyta kabelių fazavimo galimybė d)
	Panaudojant įtampos buvimo kabeliuose kontrolės įtaisus
	

	67.
	RAA įrenginių įrengimo vieta d) 
	Žemosios įtampos skyriuje
	

	68.
	Narvelio apsaugų ir automatikos terminalas d)
	Pagal Bendrovės techninius reikalavimus
	

	69.
	Optiniai elektros lanko apsaugos davikliai kabelių skyriuje d)
	Montuojami atskirai vienas nuo kito (vienas nukreiptas į galines movas, kitas į srovės transformatorius)
	

	70.
	Įtampos kokybės parametrų registratorius
	Pagal Bendrovės techninius reikalavimus

Pastaba: montuojamas tik kai prie narvelio yra jungiamas gamintojas
	

	71.
	JRĮ raktas d) 
	Montuojamas narvelio žemos įtampos skydo durelėse. Rakto padėties signalas į DMS
	

	72.
	Automatiniai jungikliai apsaugos grandinėms, valdymo grandinėms, jungtuvo pavaros, bei apšvietimo maitinimui d)
	Narvelio žemosios įtampos skyriuje pagal Bendrovės techninius reikalavimus
	

	73.
	Automatinių jungiklių skaičius d)
	Nurodoma užsakant: ....... vnt.
	

	74.
	Elektros energijos apskaitos grandinių bandymo gnybtynas d)
	Turi būti plombuojamas, pritaikytas srovės grandinių nutraukimui ir užtrumpinimui, nulinio laido su „žeme“ sujungimui ir įtampos grandinių nutraukimui su matoma komutuojančių kontaktų atjungimo padėtimi
	

	75.
	Elektros energijos skaitiklis (kurio matmenys yra 300 x 180 mm) d)
	Skaitikliui turi būti įrengta montavimo vieta virš žemos įtampos skydo išlaikant ne didesnį kaip 2500 mm atstumą nuo grindų iki skaitiklio ekrano arba jei pakanka vietos ant žemos įtampos skyriaus durelių
	

	76.
	Srovės transformatoriai d)
	Parametrai nustatomi projektuojant pagal Bendrovės techninius reikalavimus
	

	77.
	Priėjimas prie srovės transformatorių d)
	Nurodoma užsakant:

· iš kabelių skyriaus priekio       arba iš narvelio galinės pusės per atverčiamą arba nuimamą dangtį;
· iš narvelio galinės pusės           per atverčiamą arba nuimamą dangtį.
	

	78.
	Įtampos transformatoriai d)
	Nurodoma užsakant:

· be įtampos transformatorių montuojamų kabelių skyriuje;
· su įtampos transformatoriais montuojamais kabelių skyriuje.

Parametrai nustatomi projektuojant pagal Bendrovės techninius reikalavimus

Pastaba: pasirenkant be įtampos transformatorių montuojamų kabelių skyriuje, netaikomi 78 p. reikalavimai
	

	79.
	Varža skirta įtampos transformatoriaus apsaugai nuo ferorezonanso d)
	Montuojama ant narvelio viršaus arba kabelių skyriuje
	

	80.
	Nulinės sekos srovės transformatorius d)
	Parametrai nustatomi projektuojant pagal Bendrovės techninius reikalavimus.
Kai prie narvelio yra prijungiami 6 arba 9 viengysliai kabeliai turi būti naudojamas stačiakampis nulinės sekos srovės transformatorius pagal Bendrovės techninius reikalavimus
	

	81.
	Antrinių grandinių sujungimai tarp narvelių d)
	Išpildyti per tarpinius gnybtus. Tarpiniai gnybtinai tarp narvelių sujungiami gamyklinėmis jungtimis
	

	82.
	Narvelyje montuojami gnybtynai d)
	Spyruokliniai
	

	83.
	Antrinių grandinių laidai d) 
	Turi turėti žymenis
	

	84.
	Srovės, įtampos ir išjungimo grandinių gnybtynai d) 
	Turi turėti išjungiamas terpes ir lizdus pajungti testavimo įrangai
	

	85.
	Užrašai (lietuvių kalba) d) 
	Turi būti reikiami užrašai ant:
· valdymo elementų;
· RAA įrenginių;
· aukštosios įtampos skyrių durelių (skydų);
· automatinių jungiklių.

Užrašai derinami projektavimo metu.
	

	86.
	Mnemoschema d)
	Išpildyta RAA terminalo displėjuje
	

	87.
	Narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti d)
	Pateikti narvelio tikrinimo‑bandymo protokolus
(kartu su narveliais)
	

	88.
	Garantinis laikas e)
	≥ 24 mėnesiai
	

	89.
	Kartu su narveliu pristatomi dokumentai: d)
	
	

	89.1.
	Narvelio pasas (bandymo protokolai) 
	Anglų arba lietuvių kalbomis
	

	89.2.
	Transportavimo, montavimo instrukcijos
	Anglų arba lietuvių kalbomis
	

	89.3.
	Eksploatavimo instrukcija
	Lietuvių kalba
	

	89.4.
	Gabaritinis brėžinys
	dwg. arba .pdf formatu
	









Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

1. [bookmark: _Hlk67582654][bookmark: _Hlk67655315]Vadybos sistemos sertifikato kopija;
1. Akreditacijos biuro, kuris turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys (Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), laboratorijos akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;
1. Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai;
1. Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;
1. Tiekėjo deklaracija.
