27.24 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kV ĮVADINIO NARVELIO SU VAKUUMINIU JUNGTUVU TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(Versija 3)

Data: 2026-11-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Narvelis turi atitikti standartą (-us): d) |  |  |
| 2.1. | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 200 dalis. Nuo 1 kV iki 52 kV vardinių įtampų kintamosios srovės perjungimo ir valdymo įrenginiai metaliniame gaubte | LST EN 62271-200 (IEC 62271-200) |  |
| 3. | Tipo bandymai turi būti atlikti nurodytai reikalavimuose arba aukštesnei vardinei srovei kiekvienai narvelio konstrukcijai atskirai (linijiniam ir įvadiniam narveliui) su sumontuotais konkrečių gamintojų komutaciniais aparatais b) | Tipo bandymai turi būti atlikti pagal IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje |  |
| 3.1. | Narvelio tipo bandymai c) | Izoliacijos lygio tipo bandymai (angl. Test to verify the insulation level of equipment) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.2. | Narvelio tipo bandymai c) | Įšilimo ir varžos matavimo tipo bandymai (angl. Test to prove the temperature rise of any part of equipment and measurement of the resistance of circuits) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.3. | Narvelio tipo bandymai c) | Pagrindinių ir įžeminimo grandinių trumpojo jungimo srovės ir maksimalios srovės išlaikymo tipo bandymai (angl. Test to prove the capability of the main and earthing circuits to be subjected to the rated peak and the rated short-time withstand currents) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.4. | Narvelio tipo bandymai c) | Trumpojo jungimo srovės įjungimo/nutraukimo tipo bandymai (angl. tests to prove the making and breaking capacity of the included switching devices) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.5. | Narvelio tipo bandymai c) | Mechaninio veikimo tipo bandymai (angl. tests to prove the satisfactory operation of the included switching devices and removable parts) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.6. | Narvelio tipo bandymai c) | IP klasės patikrinimo tipo bandymai (angl. tests to verify the IP protection code) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 3.7. | Narvelio tipo bandymai c) | Vidinio elektros lanko tipo bandymai (angl. tests to assess the effects of arching due to an internal arc fault (for switchgear and controlgear classification IAC) pagal LST EN 62271-200 |  |
| 4. | Narveliui gamykloje turi būti atliekami d) | Rutininiai bandymai pagal LST EN 62271-200. Papildomai atliekant narvelių srovėlaidžių (10 kV šynų ir šynų atvadų pereinamųjų varžų) varžos matavimus |  |
| 5. | Skirtas naudoti d) | Šildomoje patalpoje |  |
| 6. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | +5 C … +35 C |  |
| 7. | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip d) | 90 % |  |
| 8. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio d) | 1000 m |  |
| 9. | Vardinė įtampa d) | 10 kV |  |
| 10. | Maksimalioji įtampa d) | 12 kV |  |
| 11. | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
| 12. | Tinklo neutralė d) | Izoliuota |  |
| 13. | Izoliacijos lygis: d) |  |  |
| 13.1. | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 s) | ≥ 75 kV |  |
| 13.2. | Bandymo įtampa (50 Hz, 1min.) d) | ≥ 28 kV |  |
| 14. | Narvelio plotis d) | Nurodoma užsakant: ≤ 650 mm (≤ 1250 A); ≤ 800 mm. (1600 A); ≤ 1000 mm. (≥ 2000 A). |  |
| 15. | Narvelis padalintas į atskirus skyrius: d) | - Šynų; - Jungtuvo; - Kabelių; - Žemosios įtampos. |  |
| 16. | Narvelio atskyrimo klasė d) | PM |  |
| 17. | Tiekimo nutrūkimo kategorija d) | LSC2B |  |
| 18. | Vidinio elektros lanko klasifikacija d) | AFLR 25 kA 1 s (kai renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė ≤ 25 kA); AFLR 31,5 kA 1 s (kai renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė 31,5 kA). |  |
| 19. | Narvelio konstrukcija d) | Narvelis apsaugotas nuo korozijos su armuoto metalo pertvaromis tarp narvelio skyrių |  |
| 20. | Elektros lanko dujų išėjimo kanalas d) | Nurodoma užsakant: - be elektros lanko dujų išmetimo kanalo; - su elektros lanko dujų išmetimo kanalu. |  |
| 21. | Apšvietimas d) | Žemosios įtampos ir kabelių skyriuje |  |
| 22. | Apšvietimo įtampa d) | 230 V AC |  |
| 23. | Narvelio aptarnavimas d) | Vienpusis |  |
| 24. | Narvelio izoliacija d) | Oras |  |
| 25. | Renkamosios šynos d) | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |  |
| 26. | Prijunginio šynos d) | Varinės, izoliuotos, sujungimai uždengti specialiais izoliaciniais gaubtais, jeigu oro izoliacijos atstumai yra mažesni nei nurodyta Elektros įrenginių įrengimo taisyklėse |  |
| 27. | Atraminių izoliatorių izoliacija d) | Polimeras |  |
| 28. | Renkamųjų šynų vardinė srovė d) | Nurodoma užsakant: - ≥ 630 A; - ≥ 1250 A; - ≥ 1600 A; - ≥ 2000 A; - ≥ 2500 A; - ≥ 3150 A. |  |
| 29. | Renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė (3 s) d) | Nurodoma užsakant: - ≥ 16 kA; - ≥ 20 kA; - ≥ 25 kA; - ≥ 31,5 kA. |  |
| 30. | Renkamųjų šynų smūginė srovė d) | Nurodoma užsakant: - ≥ 40 kA; - ≥ 50 kA; - ≥ 62,5 kA; - ≥ 80 kA. |  |
| 31. | Narvelio apsaugos laipsnis d) | IP4X |  |
| 32. | Jungtuvo tipas d) | Vakuuminis, pagal Bendrovės 10 kV vakuuminių jungtuvų techninius reikalavimus |  |
| 33. | Jungtuvo vardinė srovė d) | Nurodoma užsakant: - ≥ 630 A; - ≥ 800 A; - ≥ 1250 A; - ≥ 1600 A; - ≥ 2000 A; - ≥ 2500 A; - ≥ 3150 A. |  |
| 34. | Jungtuvo trumpojo jungimo srovė (3 s) d) | Nurodoma užsakant: - ≥ 16 kA; - ≥ 20 kA; - ≥ 25 kA; - ≥ 31,5 kA. |  |
| 35. | Jungtuvo smūginė srovė d) | Nurodoma užsakant: - ≥ 40 kA; - ≥ 50 kA; - ≥ 62,5 kA; - ≥ 80 kA. |  |
| 36. | Jungtuvo pavara d) | Spyruoklinė-variklinė su apsauga nuo daugkartinių jungimų |  |
| 37. | Jungtuvo valdymas: d) |  |  |
| 37.1. |  | Iš RAA terminalo |  |
| 37.2. |  | Iš DMS sistemos |  |
| 37.3. |  | Vietinis (mechaniniais mygtukais jungtuve) |  |
| 37.4. |  | Vietinis (mechaninis išjungimo mygtukas narvelio fasade) |  |
| 38. | Jungtuvo pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa d) | Nurodoma užsakant: - 110 V DC; - 220 V DC; - 230 V AC. |  |
| 39. | Ritės: d) | - Įjungimo; - Išjungimo. |  |
| 40. | Vežimėlio pavara d) | Variklinė |  |
| 41. | Vežimėlio valdymas: d) |  |  |
| 41.1. |  | Iš RAA terminalo |  |
| 41.2. |  | Iš DMS sistemos |  |
| 41.3. |  | Vietinis |  |
| 42. | Vežimėlio pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa d) | Nurodoma užsakant: - 110 V DC; - 220 V DC; - 230 V AC. |  |
| 43. | Įžemiklio tipas d) | Su saugų įjungimą užtikrinančiomis spyruoklėmis |  |
| 44. | Įžemiklio pavara d) | Variklinė |  |
| 45. | Įžemiklio valdymas: d) |  |  |
| 45.1. |  | Iš RAA terminalo |  |
| 45.2. |  | Iš DMS sistemos |  |
| 45.3. |  | Vietinis |  |
| 46. | Įžemiklio pavaros valdymo ir variklio maitinimo įtampa d) | Nurodoma užsakant: - 110 V DC; - 220 V DC; - 230 V AC. |  |
| 47. | Kontaktai, signalizuojantys apie jungtuvo vežimėlio padėtį d) | ≥ 4 NA ir 4 NU |  |
| 48. | Kontaktai, signalizuojantys apie įžemiklio padėtį d) | ≥ 4 NA ir 4 NU |  |
| 49. | Apsauga nuo viršįtampių d) | 10 kV DH tipo viršįtampių ribotuvai pagal Bendrovės viršįtampių ribotuvų techninius reikalavimus (montuojami ant varinės šynos, pagal viršįtampių ribotuvų suveikimo vardinę srovę) |  |
| 50. | Prijungiamų viengyslių kabelių skaičius į fazę d) | Nurodoma užsakant: - 1 vnt.; - 2 vnt.; - 3 vnt.; - 4 vnt.. |  |
| 51. | Kabelių skerspjūvis d) | Nurodoma užsakant: - 240 mm2; - 500 mm2; - 630 mm2. |  |
| 52. | Kabelių prijungimas prie narvelio d) | Viengysliai kabeliai prie narvelio prijungiami iš apačios |  |
| 53. | Kabelio tvirtinimas d) | Specialiomis apkabomis prie narvelio pagrindo pertvaros |  |
| 54. | Kabelio sandarinimas d) | Specialios sandarinimo įvorės per narvelio dugną |  |
| 55. | Narvelio dugnas d) | Metalinis (išardomas iš dviejų dalių, kad būtų galimybė ištraukti kabelius kartu su movomis) |  |
| 56. | Kontrolinių kabelių prijungimas prie narvelio d) | Kontroliniai kabeliai prie narvelio prijungiami iš viršaus nuo kontrolinių kabelių kopėtėlių |  |
| 57. | Jungtuvo įjungimo blokavimas: d) | - Jungtuvo vežimėlis tarpinėje padėtyje; - Dingusi valdymo įtampa. |  |
| 58. | Vežimėlio įstūmimo blokavimas: d) | - Įjungtas jungtuvas; - Įjungtas įžemiklis; - Įžemintos pagrindinės šynos; - Nėra išorinės blokuotės leidžiančiojo signalo. |  |
| 59. | Vežimėlio ištraukimo blokavimas d) | Įjungtas jungtuvas |  |
| 60. | Įžemiklio valdymo blokavimas: d) | - Vežimėlis darbo padėtyje; - Vežimėlis tarpinėje padėtyje; - Nėra išorinės blokuotės leidžiančiojo signalo. |  |
| 61. | Kabelių skyriaus durelių atidarymas d) | Mechaniškai blokuotas esant įtampai prijunginyje |  |
| 62. | Vežimėlio valdymo ir įžemiklio valdymo blokavimas d) | Elektromagnetu arba mechaniškai |  |
| 63. | Elektromagnetų valdymo įtampa d) | Nurodoma užsakant: - 110 V DC; - 220 V DC; - 230 V AC. |  |
| 64. | Jungtuvo, vežimėlio ir įžemiklio padėties indikacija d) | RAA terminalo ekrane |  |
| 65. | Talpinės įtampos kabelyje indikacija d) | Pagal Bendrovės talpinių įtampos indikatorių (su kontaktais) techninius reikalavimus |  |
| 66. | Turi būti numatyta kabelių fazavimo galimybė d) | Panaudojant įtampos buvimo kabeliuose kontrolės įtaisus |  |
| 67. | RAA įrenginių įrengimo vieta d) | Žemosios įtampos skyriuje |  |
| 68. | Narvelio apsaugų ir automatikos terminalas d) | Pagal Bendrovės techninius reikalavimus |  |
| 69. | Optiniai elektros lanko apsaugos davikliai kabelių skyriuje d) | Montuojami atskirai vienas nuo kito (vienas nukreiptas į galines movas, kitas į srovės transformatorius) |  |
| 70. | Šynų optinė elektros lanko apsauga | Pagal Bendrovės techninius reikalavimus |  |
| 71. | Įtampos kokybės parametrų registratorius | Pagal Bendrovės techninius reikalavimus |  |
| 72. | JRĮ raktas d) | Montuojamas narvelio žemos įtampos skydo durelėse. Rakto padėties signalas į DMS |  |
| 73. | Automatiniai jungikliai apsaugos grandinėms, valdymo grandinėms, jungtuvo pavaros, bei apšvietimo maitinimui d) | Narvelio žemosios įtampos skyriuje pagal Bendrovės techninius reikalavimus |  |
| 74. | Automatinių jungiklių skaičius d) | Nurodoma užsakant: ....... vnt. |  |
| 75. | Elektros energijos apskaitos grandinių bandymo gnybtynas d) | Turi būti plombuojamas, pritaikytas srovės grandinių nutraukimui ir užtrumpinimui, nulinio laido su „žeme“ sujungimui ir įtampos grandinių nutraukimui su matoma komutuojančių kontaktų atjungimo padėtimi |  |
| 76. | Elektros energijos skaitiklis (kurio matmenys yra 300 x 180 mm) d) | Skaitikliui turi būti įrengta montavimo vieta virš žemos įtampos skydo išlaikant ne didesnį kaip 2500 mm atstumą nuo grindų iki skaitiklio ekrano arba jei pakanka vietos ant žemos įtampos skyriaus durelių |  |
| 77. | Srovės transformatoriai d) | Parametrai nustatomi projektuojant pagal Bendrovės techninius reikalavimus |  |
| 78. | Priėjimas prie srovės transformatorių d) | Nurodoma užsakant: - iš kabelių skyriaus priekio arba iš narvelio galinės pusės per atverčiamą arba nuimamą dangtį; - iš narvelio galinės pusės per atverčiamą arba nuimamą dangtį. |  |
| 79. | Antrinių grandinių sujungimai tarp narvelių d) | Išpildyti per tarpinius gnybtus. Tarpiniai gnybtinai tarp narvelių sujungiami gamyklinėmis jungtimis |  |
| 80. | Narvelyje montuojami gnybtynai d) | Spyruokliniai |  |
| 81. | Antrinių grandinių laidai d) | Turi turėti žymenis |  |
| 82. | Srovės, įtampos ir išjungimo grandinių gnybtynai d) | Turi turėti išjungiamas terpes ir lizdus pajungti testavimo įrangai |  |
| 83. | Užrašai (lietuvių kalba) d) | Turi būti reikiami užrašai ant: - valdymo elementų; - RAA įrenginių; - aukštosios įtampos skyrių durelių (skydų); - automatinių jungiklių. Užrašai derinami projektavimo metu. |  |
| 84. | Mnemoschema d) | Išpildyta RAA terminalo displėjuje |  |
| 85. | Narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti d) | Pateikti narvelio tikrinimo-bandymo protokolus (kartu su narveliais) |  |
| 86. | Garantinis laikas e) | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 87. | Kartu su narveliu pristatomi dokumentai: d) |  |  |
| 87.1. | Narvelio pasas (bandymo protokolai) | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
| 87.2. | Transportavimo, montavimo instrukcijos | Anglų arba lietuvių kalbomis |  |
| 87.3. | Eksploatavimo instrukcija | Lietuvių kalba |  |
| 87.4. | Gabaritinis brėžinys | dwg. arba .pdf formatu |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys (Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), laboratorijos akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.