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	1.
	Spintos savybės a)
	Metalinė spinta su priekinėmis stiklinėmis ir galinėmis metalinėmis rakinamomis durimis
	

	2.
	Aplinkos sąlygos:
	

	2.1
	TP/SP pastatas remontuojamas arba statomas naujas karkasinis namelis a)
	IP22
	

	2.2
	Senose TP/SP a)
	IP55
	

	2.3
	Aplinkos eksploatavimo sąlygos a)
	Patalpoje
	

	2.4
	Viduje užtikrinamas temperatūrinis režimas a)
	Nuo +5 °C iki +35 °C
	

	2.5
	19"/1U maitinimo panelė 230 V / 8 kištukiniai lizdai be jungiklio nerezervuotam maitinimui su indikatoriumi a)
	≥ 1 vnt.
	

	2.6
	19"/1U maitinimo panelė 230 V / 8 kištukiniai lizdai rezervuotam maitinimui be jungiklio su indikatoriumi C13 tipo a)
	≥ 1 vnt.
	

	3.
	Spintos gabaritai:
	

	3.1
	Aukštis a)
	2000 mm
	

	3.2
	Plotis a)
	800 mm
	

	3.3
	Gylis a)
	800 mm
	

	3.4
	Pagrindas a)
	100 mm
	

	3.5
	Spintos naudingasis 19 colių montavimo aukštis
	Ne maženis kaip 42U
	

	3.6
	Spintos korpuso metalinių dalių paviršiai dažyti a)
	Miltelinis dažymas
	

	3.7
	Spintos korpuso metalinių dalių dažytų paviršių spalva (pagal RAL) a)
	RAL 7035
	

	3.8
	Spintos vidaus metalinių elementų paviršiai turi būti apsaugoti nuo korozijos a)
	Cinkuoti arba dažyti
	

	3.9
	Leistina maksimali apkrova (montuojamos įrangos svoris) be papildomų sustiprinimo elementų a)
	≥ 800 kg
	

	3.10
	Operatyviniai pavadinimai spintose ir ant spintų
	Lietuvių kalba, vadovaujantis galiojančia žymėjimo tvarka
	

	3.11
	Spintos durų atidarymo signalizacija a)
	Perdavimas į ESO DMS / SCADA sistemą
	

	3.12
	Stacionarus 19“ rėmas įrangos montavimui:
	

	3.13
	Rėmo plotis, montavimo vieta a)

	19“, priekinėje ir galinėje spintos dalyse
	

	3.14
	Rėmas 19“ įrangos tvirtinimui turi būti a)
	Perforuotas, pritaikytas įrangos montavimui ir kitų elementų tvirtinimui
	

	4.
	Spintos cokolis:
	

	4.1
	Cokolio aukštis a)

	≥ 100 mm
	

	4.2
	Cokolio tvirtinimas prie grindų ir spintos rėmo a)
	Varžtais, tvirtinimo taškų kiekis ≥ 4 vnt.
	

	4.3
	Cokolio skydai pagaminti iš metalo lakšto, kurio storis a)
	≥ 1,5 mm
	

	5.
	Spintos šoniniai ir viršutinis skydai:
	

	5.1
	Pagaminti iš metalo lakšto, kurio storis a)
	≥ 1,5 mm
	

	5.2
	Skydai prie spintos rėmo tvirtinami a)
	Varžtais, priveržiant
	

	6.
	Spintos durys:
	

	6.1
	Galinė metalinės durys pagamintos iš metalo lakšto, kurio storis a)
	≥ 1,5 mm
	

	6.2
	Atidarymo kampas a)
	≥ 130°
	

	6.3
	Duryse jų atidarymui – uždarymui turi būti įmontuota a)
	Pasukama rankena su spyna „Double-bit“
	

	6.4
	Spinta komplektuojama raktu spynai atrakinti ar užrakinti a)
	„Double-bit“ raktas
	

	6.5
	Durų fiksavimo su užraktu taškai a)
	≥ 4 vnt.
	

	6.6
	Priekinės durys su vientisu grūdintu stiklu, kurio storis a)
	3 – 4 mm
	

	7.
	Spintos dugnas:
	

	7.1
	Pagamintas iš surenkamų metalo lakštų, kurių storis a)
	≥ 1,5 mm
	

	7.2
	Metalinės plokštės ir kabelių įvedimo segmentai a)
	Tvirtinami varžtais
	

	8.
	Spintos vidinis apšvietimas:
	

	8.1
	Šviestuvas įjungiamas / išjungiamas a)
	Automatiškai, kai atidaromos ar uždaromos durys arba rankiniu įjungimo / išjungimo jungikliu
	

	8.2
	Šviestuvo montavimo vieta a)
	Viršuje prie kiekvienų durų
	

	8.3
	Šviestuvo montavimo būdas a)
	Magnetinis, leidžiantis perkabinti į reikiamą vietą nenaudojant papildomų įrankių
	

	8.4
	Šviestuvo nominali maitinimo įtampa a)
	230 VAC
	

	9.
	Vėdinimas, aušinimas:
	

	9.1
	Įrengiamas spintoje a)
	Galinėse duryse arba šoniniame skyde arba viršutiniame dangtyje
	

	9.2
	Ventiliatoriaus įpučiamo oro kiekis a)
	≥ 150 m³/h
	

	9.3
	Oro padavimas apatinėje spintos dalyje turi būti a)
	Priverstinis, reguliuojamas termodavikliais
	

	9.4
	Oro padavimas a)
	Filtruojamas
	

	9.5
	Oro išleidimas viršutinėje spintos dalyje a)
	Pasyvus
	

	9.6
	Ventiliatoriaus nominali maitinimo įtampa a)
	230 VAC
	

	10.
	Kabelių montavimas:
	

	10.1
	Kabelių įvadai į spintą a)
	Iš apačios arba iš viršaus
	

	10.2
	Kiekvienas kabelis į spintą turi būti įvedamas a)
	Per atskirą sandarinimo elementą
	

	10.3
	Kabelių įvedimo sandarinimo elementas turi būti a)
	Atitinkantis spintos IP klasę
	

	10.4
	Šoniniai kabelių laikikliai, skersiniai spintos šonuose a)
	≥ 8 vnt.

	

	10.5
	Vertikali kabelių sutvarkymo panelė 42U a)
	≥ 2 vnt.
	

	10.6
	Horizontali kabelių tvarkymo panelė 19“, 1U, metalinės kilpos 40 x 80 mm a)
	≥ 8 vnt.
	

	10.7
	Kabelių ir laidų spintoje tvirtinimas a)
	Tvirtinimo elementais, prie tvirtinimo panelių
	

	11.
	230 VAC elektros maitinimo skydelis:
	

	11.1
	Maitinimo skydelis turi būti įrengiamas a)
	19“ spintos rėme
	

	11.2
	Maitinimo skydelio plotis turi būti a)
	19“
	

	11.3
	Maitinimo skydelis turi būti a)
	Uždaras ir atskiras kiekvienam įtampos nominalui
	

	11.4
	Automatiniai jungikliai, kirtikliai arba perjungimo raktai turi būti a)
	Su signaliniu kontaktu padėties indikacijai
	

	11.5
	Automatiniai jungikliai, kirtikliai arba perjungimo raktai, jų charakteristikos ir kiekiai a)
	Pagal pridedamą techninį darbo projektą
	

	11.6
	Skydelyje turi būti numatyta rezervinė vieta ne mažiau kaip a)
	2 automatiniams jungikliams
	

	11.7
	Automatinių jungiklių normalios (darbinės) padėties žymėjimas a)
	Raudonos spalvos žymekliais, patikimai klijuojamais, atspariais eksploatacijos aplinkos poveikiui, kurių forma yra apskritimas
	

	12.
	110 VDC elektros maitinimo skydelis:
	

	12.1
	Maitinimo skydelis turi būti įrengiamas a)
	19“ spintos rėme
	

	12.2
	Maitinimo skydelio plotis turi būti a)
	19“
	

	12.3
	Maitinimo skydelis turi būti a)
	Uždaras ir atskiras kiekvienam įtampos nominalui
	

	12.4
	Automatiniai jungikliai, kirtikliai arba perjungimo raktai turi būti a)
	Su signaliniu kontaktu padėties indikacijai
	

	12.5
	Automatiniai jungikliai, kirtikliai arba perjungimo raktai, jų charakteristikos ir kiekiai a)
	Pagal pridedamą techninį darbo projektą
	

	12.6
	Nuolatinės srovės automatiniai jungikliai a)
	Dvipoliai
	

	12.7
	Skydelyje turi būti numatyta rezervinė vieta ne mažiau kaip a)
	2 automatiniams jungikliams
	

	12.8
	Automatinių jungiklių normalios (darbinės) padėties žymėjimas a)
	Raudonos spalvos žymekliais, patikimai klijuojamais, atspariais eksploatacijos aplinkos poveikiui, kurių forma yra apskritimas
	

	13.
	230 V AC ir 110 V DC maitinimo skydeliai turi būti suprojektuoti, pagaminti ir patikrinti pagal taikytinus LST EN IEC 61439 serijos reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti skydelio patikros dokumentus ir elektros schemas a)
	Privaloma
	

	14.
	Spintos įžeminimo elementai:
	

	14.1
	Įžeminimo šyna a)
	Varinė arba žalvarinė
	

	14.2
	Įžeminimo šyna montuojama spintos apačioje, horizontaliai 19“ spintos rėme, laisvai prieinamoje vietoje a)
	Priekinėje arba galinėje dalyje
	

	14.3
	Spintos įžeminimo prijungimas prie kontūro a)
	Lanksčiu variniu kabeliu ≥ 16 mm²
	




Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Gaminio techninis aprašymas;
b) Vadybos sistemos sertifikato kopija.
