29.11.5 Techniniai reikalavimai TLAN įrangos spintai (Versija 3)

Data: 2026-10-31

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Spintos savybės a) | Metalinė spinta su priekinėmis stiklinėmis ir galinėmis metalinėmis rakinamomis durimis |  |
| 2. | Aplinkos sąlygos: |  |  |
| 2.1 | TP/SP pastatas remontuojamas arba statomas naujas karkasinis namelis a) | IP22 |  |
| 2.2 | Senose TP/SP a) | IP55 |  |
| 2.3 | Aplinkos eksploatavimo sąlygos a) | Patalpoje |  |
| 2.4 | Viduje užtikrinamas temperatūrinis režimas a) | Nuo +5 °C iki +35 °C |  |
| 2.5 | 19"/1U maitinimo panelė 230 V / 8 kištukiniai lizdai be jungiklio nerezervuotam maitinimui su indikatoriumi a) | ≥ 1 vnt. |  |
| 2.6 | 19"/1U maitinimo panelė 230 V / 8 kištukiniai lizdai rezervuotam maitinimui be jungiklio su indikatoriumi C13 tipo a) | ≥ 1 vnt. |  |
| 3. | Spintos gabaritai: |  |  |
| 3.1 | Aukštis a) | 2000 mm |  |
| 3.2 | Plotis a) | 800 mm |  |
| 3.3 | Gylis a) | 800 mm |  |
| 3.4 | Pagrindas a) | 100 mm |  |
| 3.5 | Spintos naudingasis 19 colių montavimo aukštis | Ne maženis kaip 42U |  |
| 3.6 | Spintos korpuso metalinių dalių paviršiai dažyti a) | Miltelinis dažymas |  |
| 3.7 | Spintos korpuso metalinių dalių dažytų paviršių spalva (pagal RAL) a) | RAL 7035 |  |
| 3.8 | Spintos vidaus metalinių elementų paviršiai turi būti apsaugoti nuo korozijos a) | Cinkuoti arba dažyti |  |
| 3.9 | Leistina maksimali apkrova (montuojamos įrangos svoris) be papildomų sustiprinimo elementų a) | ≥ 800 kg |  |
| 3.10 | Operatyviniai pavadinimai spintose ir ant spintų | Lietuvių kalba, vadovaujantis galiojančia žymėjimo tvarka |  |
| 3.11 | Spintos durų atidarymo signalizacija a) | Perdavimas į ESO DMS / SCADA sistemą |  |
| 3.12 | Stacionarus 19“ rėmas įrangos montavimui: |  |  |
| 3.13 | Rėmo plotis, montavimo vieta a) | 19“, priekinėje ir galinėje spintos dalyse |  |
| 3.14 | Rėmas 19“ įrangos tvirtinimui turi būti a) | Perforuotas, pritaikytas įrangos montavimui ir kitų elementų tvirtinimui |  |
| 4. | Spintos cokolis: |  |  |
| 4.1 | Cokolio aukštis a) | ≥ 100 mm |  |
| 4.2 | Cokolio tvirtinimas prie grindų ir spintos rėmo a) | Varžtais, tvirtinimo taškų kiekis ≥ 4 vnt. |  |
| 4.3 | Cokolio skydai pagaminti iš metalo lakšto, kurio storis a) | ≥ 1,5 mm |  |
| 5. | Spintos šoniniai ir viršutinis skydai: |  |  |
| 5.1 | Pagaminti iš metalo lakšto, kurio storis a) | ≥ 1,5 mm |  |
| 5.2 | Skydai prie spintos rėmo tvirtinami a) | Varžtais, priveržiant |  |
| 6. | Spintos durys: |  |  |
| 6.1 | Galinė metalinės durys pagamintos iš metalo lakšto, kurio storis a) | ≥ 1,5 mm |  |
| 6.2 | Atidarymo kampas a) | ≥ 130° |  |
| 6.3 | Duryse jų atidarymui – uždarymui turi būti įmontuota a) | Pasukama rankena su spyna „Double-bit“ |  |
| 6.4 | Spinta komplektuojama raktu spynai atrakinti ar užrakinti a) | „Double-bit“ raktas |  |
| 6.5 | Durų fiksavimo su užraktu taškai a) | ≥ 4 vnt. |  |
| 6.6 | Priekinės durys su vientisu grūdintu stiklu, kurio storis a) | 3 – 4 mm |  |
| 7. | Spintos dugnas: |  |  |
| 7.1 | Pagamintas iš surenkamų metalo lakštų, kurių storis a) | ≥ 1,5 mm |  |
| 7.2 | Metalinės plokštės ir kabelių įvedimo segmentai a) | Tvirtinami varžtais |  |
| 8. | Spintos vidinis apšvietimas: |  |  |
| 8.1 | Šviestuvas įjungiamas / išjungiamas a) | Automatiškai, kai atidaromos ar uždaromos durys arba rankiniu įjungimo / išjungimo jungikliu |  |
| 8.2 | Šviestuvo montavimo vieta a) | Viršuje prie kiekvienų durų |  |
| 8.3 | Šviestuvo montavimo būdas a) | Magnetinis, leidžiantis perkabinti į reikiamą vietą nenaudojant papildomų įrankių |  |
| 8.4 | Šviestuvo nominali maitinimo įtampa a) | 230 VAC |  |
| 9. | Vėdinimas, aušinimas: |  |  |
| 9.1 | Įrengiamas spintoje a) | Galinėse duryse arba šoniniame skyde arba viršutiniame dangtyje |  |
| 9.2 | Ventiliatoriaus įpučiamo oro kiekis a) | ≥ 150 m³/h |  |
| 9.3 | Oro padavimas apatinėje spintos dalyje turi būti a) | Priverstinis, reguliuojamas termodavikliais |  |
| 9.4 | Oro padavimas a) | Filtruojamas |  |
| 9.5 | Oro išleidimas viršutinėje spintos dalyje a) | Pasyvus |  |
| 9.6 | Ventiliatoriaus nominali maitinimo įtampa a) | 230 VAC |  |
| 10. | Kabelių montavimas: |  |  |
| 10.1 | Kabelių įvadai į spintą a) | Iš apačios arba iš viršaus |  |
| 10.2 | Kiekvienas kabelis į spintą turi būti įvedamas a) | Per atskirą sandarinimo elementą |  |
| 10.3 | Kabelių įvedimo sandarinimo elementas turi būti a) | Atitinkantis spintos IP klasę |  |
| 10.4 | Šoniniai kabelių laikikliai, skersiniai spintos šonuose a) | ≥ 8 vnt. |  |
| 10.5 | Vertikali kabelių sutvarkymo panelė 42U a) | ≥ 2 vnt. |  |
| 10.6 | Horizontali kabelių tvarkymo panelė 19“, 1U, metalinės kilpos 40 x 80 mm a) | ≥ 8 vnt. |  |
| 10.7 | Kabelių ir laidų spintoje tvirtinimas a) | Tvirtinimo elementais, prie tvirtinimo panelių |  |
| 11. | 230 VAC elektros maitinimo skydelis: |  |  |
| 11.1 | Maitinimo skydelis turi būti įrengiamas a) | 19“ spintos rėme |  |
| 11.2 | Maitinimo skydelio plotis turi būti a) | 19“ |  |
| 11.3 | Maitinimo skydelis turi būti a) | Uždaras ir atskiras kiekvienam įtampos nominalui |  |
| 11.4 | Automatiniai jungikliai, kirtikliai arba perjungimo raktai turi būti a) | Su signaliniu kontaktu padėties indikacijai |  |
| 11.5 | Automatiniai jungikliai, kirtikliai arba perjungimo raktai, jų charakteristikos ir kiekiai a) | Pagal pridedamą techninį darbo projektą |  |
| 11.6 | Skydelyje turi būti numatyta rezervinė vieta ne mažiau kaip a) | 2 automatiniams jungikliams |  |
| 11.7 | Automatinių jungiklių normalios (darbinės) padėties žymėjimas a) | Raudonos spalvos žymekliais, patikimai klijuojamais, atspariais eksploatacijos aplinkos poveikiui, kurių forma yra apskritimas |  |
| 12. | 110 VDC elektros maitinimo skydelis: |  |  |
| 12.1 | Maitinimo skydelis turi būti įrengiamas a) | 19“ spintos rėme |  |
| 12.2 | Maitinimo skydelio plotis turi būti a) | 19“ |  |
| 12.3 | Maitinimo skydelis turi būti a) | Uždaras ir atskiras kiekvienam įtampos nominalui |  |
| 12.4 | Automatiniai jungikliai, kirtikliai arba perjungimo raktai turi būti a) | Su signaliniu kontaktu padėties indikacijai |  |
| 12.5 | Automatiniai jungikliai, kirtikliai arba perjungimo raktai, jų charakteristikos ir kiekiai a) | Pagal pridedamą techninį darbo projektą |  |
| 12.6 | Nuolatinės srovės automatiniai jungikliai a) | Dvipoliai |  |
| 12.7 | Skydelyje turi būti numatyta rezervinė vieta ne mažiau kaip a) | 2 automatiniams jungikliams |  |
| 12.8 | Automatinių jungiklių normalios (darbinės) padėties žymėjimas a) | Raudonos spalvos žymekliais, patikimai klijuojamais, atspariais eksploatacijos aplinkos poveikiui, kurių forma yra apskritimas |  |
| 13. | 230 V AC ir 110 V DC maitinimo skydeliai turi būti suprojektuoti, pagaminti ir patikrinti pagal taikytinus LST EN IEC 61439 serijos reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti skydelio patikros dokumentus ir elektros schemas a) | Privaloma |  |
| 14. | Spintos įžeminimo elementai: |  |  |
| 14.1 | Įžeminimo šyna a) | Varinė arba žalvarinė |  |
| 14.2 | Įžeminimo šyna montuojama spintos apačioje, horizontaliai 19“ spintos rėme, laisvai prieinamoje vietoje a) | Priekinėje arba galinėje dalyje |  |
| 14.3 | Spintos įžeminimo prijungimas prie kontūro a) | Lanksčiu variniu kabeliu ≥ 16 mm² |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Gaminio techninis aprašymas;

- Vadybos sistemos sertifikato kopija.