29.16 Techniniai reikalavimai šviesolaidiniams jungiamiesiems (komutaciniams) kabeliams skirtiems sujungimui tarp įrenginių, nedideliais atstumais, pastato viduje (Versija 3)

Data: 2026-10-31

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Jungiamieji dvigubi šviesolaidžiai (angl. Fiber patch cord) a) | Aktyvinės, pasyvinės įrangos, įrenginių komutavimui |  |
| 1.1 | Išorinis diametras a) | 1,6 – 3 mm |  |
| 1.2 | Skaidulų (gijų) skaičius a) | 2 |  |
| 1.3 | Šviesolaidinės skaidulos kategorijos tipas (angl. Optic fibre category) a) | ITU-T G.651.1 (OM3, OM4), ITU-T G.652.D |  |
| 1.4 | Jungiamojo kabelio jungtys a) | ST, FC, SC, LC (PC/UPC), E 2000/APC |  |
| 1.5 | Maksimalus slopinimas jungtyje Multimode (angl. Maximal Insertion Loss (IL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-4, λ = 850 / 1300 nm) a) | ≤ 0,50 dB |  |
| 1.6 | Maksimalus slopinimas jungtyje Single mode (angl. Maximal Insertion Loss (IL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-4, λ = 1310 / 1550 nm) a) | ≤ 0,25 dB |  |
| 1.7 | Atspindžių slopinimas nuo jungties Multimode (angl. Return Loss (RL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-6, λ = 850 / 1300 nm) a) | ≥ 35 dB |  |
| 1.8 | Atspindžių slopinimas nuo jungties Single Mode (angl. Return Loss (RL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-6, λ = 1310 / 1550 nm) a) | ≥ 50 dB |  |
| 1.9 | Išorinis apvalkalas a) | LSZH, LSOH, ULSZH arba lygiaverčiai |  |
| 1.10 | Optinės jungties patvarumas (angl. Mating durability) a) | ≥ 500 ciklų (slopinimo pokytis IL ≤ 0,20 dB) |  |
| 1.11 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a) | Nuo -20 °C iki +50 °C (vidaus sąlygoms) |  |
|  |  | Nuo -30 °C iki +50 °C (lauko sąlygoms) |  |
| 1.12 | Teikiamas šviesolaidinis kabelis privalo būti ne senesnis kaip 3 metai nuo pagaminimo datos, kartu pateikiama techninė dokumentacija b) arba c) | Privaloma |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Gaminio techninis aprašymas;

- Gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.