


29.16 Techniniai reikalavimai šviesolaidiniams jungiamiesiems (komutaciniams) kabeliams skirtiems sujungimui tarp įrenginių, nedideliais atstumais, pastato viduje (Versija 3)
Data: 2026-10-31

	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1.
	Jungiamieji dvigubi šviesolaidžiai (angl. Fiber patch cord) a)
	Aktyvinės, pasyvinės įrangos, įrenginių komutavimui
	

	1.1
	Išorinis diametras a)
	1,6 – 3 mm
	

	1.2
	Skaidulų (gijų) skaičius a)
	2
	

	1.3
	Šviesolaidinės skaidulos kategorijos tipas (angl. Optic fibre category) a)
	ITU-T G.651.1 (OM3, OM4), ITU-T G.652.D
	

	1.4
	Jungiamojo kabelio jungtys a)
	ST, FC, SC, LC (PC/UPC), E 2000/APC
	

	1.5
	Maksimalus slopinimas jungtyje Multimode (angl. Maximal Insertion Loss (IL)) pagal bandymo metodiką (LST EN
IEC 61300-3-4, λ = 850 / 1300 nm) a)
	≤  0,50 dB
	

	1.6
	Maksimalus slopinimas jungtyje 
Single mode (angl. Maximal Insertion Loss (IL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-4, λ = 1310 / 1550 nm) a)
	≤  0,25 dB
	

	1.7
	Atspindžių slopinimas nuo jungties Multimode (angl. Return Loss (RL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-6, λ = 850 / 1300 nm) a)
	≥  35 dB
	

	1.8
	Atspindžių slopinimas nuo jungties  Single Mode (angl. Return Loss (RL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-6, λ = 1310 / 1550 nm) a)
	≥  50 dB
	

	1.9
	Išorinis apvalkalas a)
	LSZH, LSOH, ULSZH arba lygiaverčiai
	

	1.10
	Optinės jungties patvarumas (angl. Mating durability) a)
	≥ 500 ciklų (slopinimo pokytis IL ≤ 0,20 dB)
	

	1.11
	Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a)
	Nuo -20 °C iki +50 °C (vidaus sąlygoms)
	

	
	
	Nuo -30 °C iki +50 °C
(lauko sąlygoms)
	

	1.12
	Teikiamas šviesolaidinis kabelis privalo būti ne senesnis kaip 3 metai nuo pagaminimo datos, kartu pateikiama techninė dokumentacija b) arba c)
	Privaloma
	



Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Gaminio techninis aprašymas;
b) Gamintojo deklaracija;
c) Tiekėjo deklaracija.
