


29.17 Techniniai reikalavimai universaliam šviesolaidiniam kabeliui projektuojamam tarp pastatų, patalpų ar įrenginių nedideliais atstumais TP teritorijoje (Versija 4)
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	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1.
	Universalaus vidaus ir lauko šviesolaidinio kabelio bendrieji konstrukcijos ir eksploatacinių savybių reikalavimai
	LST EN IEC 60794-6-10, galiojanti redakcija, arba lygiavertis standartas
	

	1.1
	Skaidulų (gijų) skaičius a)
	12 arba 24
	

	1.2
	Šviesolaidinės skaidulos tipas (charakteristikos) a)
	ITU-T G.652.D arba ITU-T G.651.1 (OM3, OM4)
	

	1.3
	Kabelio konstrukcija a)
	Laisvi vamzdeliai su kabelio centre esančiu jėgos elementu arba vienas centre esantis vamzdelis
	

	1.4
	Kabelio vamzdelių diametras a)
	1,8 – 6 mm
	

	1.5
	Kabelio skaidulų kiekis vamzdelyje a)
	6 – 12
	

	1.6
	Skaidulų vamzdelių užpildas a)
	Gelinis hidrofobinis užpildas
	

	1.7
	Kabelio skaidulų bei vamzdelių žymėjimas a)
	Spalvinis kodas
	

	1.8
	Atsparumas tempimui klojimo metu, trumpalaikė apkrova (bandymas pagal  IEC 60794-1-21 method E1) a)
	≥ 1000 N
	

	1.9
	Mažiausias leistinas lenkimo spindulys klojimo metu po apkrova a)
	≤ R=20 x kabelio Ø
	

	1.10
	Išilginis vandens prasiskverbimas kabelyje (bandymas pagal IEC 60794-1-22 method F5A arba F5B arba F5C) a)
	≤ 3 m x 24 val.
	

	1.11
	Užrašai ant kabelio kas 1 m, pateikiama informacija ne mažiau nei nurodyta
	Kabelio gamintojo technologinis tipas (pavadinimas)
	

	
	
	Pagaminimo metai,
ilgio žymuo
	

	1.12
	Kabelio ženklinimo atsparumas dilimui (bandymas pagal LST EN IEC 60794-1-21 metodą E2B) a)
	Užrašas įskaitomas po bandymo
	

	1.13
	Apsauga nuo graužikų a)
	Armuotas stiklo pluošto siūlais
	

	1.14
	Šviesolaidinis kabelis a)
	Be metalo (dielektrinis)
	

	1.15
	Apvalkalas - behalogenis, nepalaikantis degimo a)
	LSZH, LSOH, ULSZH arba lygiaverčiai
	

	1.16
	Kabelio apvalkalo storis a)
	≥ 1,2 mm
	

	1.17
	Šviesolaidinio kabelio instaliavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a)
	Nuo -15 °C iki +50 °C
	

	1.18
	Šviesolaidinio kabelio eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a)
	Nuo -30 °C iki +50 °C
	

	1.19
	Teikiamas šviesolaidinis kabelis privalo būti ne senesnis kaip 3 metai nuo pagaminimo datos, kartu pateikiama techninė dokumentacija b) arba c)
	Privaloma
	



Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Gaminio techninis aprašymas;
b) Gamintojo deklaracija;
c) Tiekėjo deklaracija.
