


29.18 Techniniai reikalavimai degimo nepalaikantiesiems gofruotiesiems apsauginiams vamzdžiams (Versija 3)
Data: 2026-10-31

	Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas 
	(Pildoma konkurso metu)

	Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis 
	(Pildoma konkurso metu)

	Eil. Nr.
	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės
	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės
	[bookmark: _Hlk57132105]Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)

	1.
	Vamzdelio paskirtis a)
	Kabelių apsauga klojant kabeliniuose konstrukcijose, kabeliniuose kanaluose, kolektoriuose, patalpose ir kitose vietose kur taikomi priešgaisriniai reikalavimai.
	

	1.1
	Vamzdelio medžiaga a)

	PA (poliamidas) arba analogiška
	

	
	
	Neišskirianti halogeno, Savaime užgęstanti
	

	1.2
	Vamzdelio išorinė sienelė a)
	Gofruota
	

	1.3
	Vamzdelio vidinė sienelė a)
	Gofruota arba lygi
	

	1.4
	Ugnies atsparumo klasė a)
	Eca (arba aukštesnė)
	

	1.5
	Išorinis skersmuo a)
	15 – 79 mm
	

	1.6
	Eksploatacijos temperatūrinis diapazonas judant vamzdeliui ne siauresnis nei a)
	Nuo -5 °C iki +60 °C
	

	1.7
	Eksploatacijos temperatūrinis diapazonas nejudant vamzdeliui ne siauresnis nei a)
	Nuo -40 °C iki +60 °C
	

	1.8
	Mechaninis atsparumas (pagal LST EN IEC 61386-1 ir LST EN IEC 61386-22) a)
	≥ 320 N
	

	1.9
	Sertifikuotas pagal (LST EN IEC 61386-1 ir LST EN IEC 61386-22) a)
	Privaloma
	


Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Gaminio techninis aprašymas.
