29.18 Techniniai reikalavimai degimo nepalaikantiesiems gofruotiesiems apsauginiams vamzdžiams (Versija 3)

Data: 2026-10-31

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Vamzdelio paskirtis a) | Kabelių apsauga klojant kabeliniuose konstrukcijose, kabeliniuose kanaluose, kolektoriuose, patalpose ir kitose vietose kur taikomi priešgaisriniai reikalavimai. |  |
| 1.1 | Vamzdelio medžiaga a) | PA (poliamidas) arba analogiška |  |
|  |  | Neišskirianti halogeno, Savaime užgęstanti |  |
| 1.2 | Vamzdelio išorinė sienelė a) | Gofruota |  |
| 1.3 | Vamzdelio vidinė sienelė a) | Gofruota arba lygi |  |
| 1.4 | Ugnies atsparumo klasė a) | Eca (arba aukštesnė) |  |
| 1.5 | Išorinis skersmuo a) | 15 – 79 mm |  |
| 1.6 | Eksploatacijos temperatūrinis diapazonas judant vamzdeliui ne siauresnis nei a) | Nuo -5 °C iki +60 °C |  |
| 1.7 | Eksploatacijos temperatūrinis diapazonas nejudant vamzdeliui ne siauresnis nei a) | Nuo -40 °C iki +60 °C |  |
| 1.8 | Mechaninis atsparumas (pagal LST EN IEC 61386-1 ir LST EN IEC 61386-22) a) | ≥ 320 N |  |
| 1.9 | Sertifikuotas pagal (LST EN IEC 61386-1 ir LST EN IEC 61386-22) a) | Privaloma |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Gaminio techninis aprašymas.