29.24 Techniniai reikalavimai polietileniniams (HDPE) 40 mm skersmens kabelių apsauginiams vamzdžiams, skirtiems šviesolaidžiams įpūsti grunte (Versija 3)

Data: 2026-10-31

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Vamzdis turi atitikti standartą a) | LST EN IEC 61386-1 ir LST EN 61386-24 |  |
| 1.1 | Vamzdžiams turi būti atlikti bandymai a) | Pagal LST EN 61386-24 (EN 61386-24) standartą |  |
| 1.2 | Atsparumas gniuždymui (pagal bandymo metodiką EN 61386-24:2011) a) | ≥ 750 N |  |
| 1.3 | Atsparumas smūgiams (pagal bandymo metodiką EN 61386-24:2011) a) | N (angl. Normal) 5 kg/300 mm |  |
| 1.4 | Vamzdžio medžiaga a) | HDPE |  |
| 1.5 | Išorinis skersmuo (x sienelės storis) a) | 40 x 3,2 – 3,7 mm |  |
| 1.6 | Vamzdžio vidinis paviršius ir pritaikymas įpūtimui | Turi specialią išilginių griovelių sistemą su trintį mažinančiu sluoksniu arba be jo |  |
| 1.7 | Atsparumas vidiniam hidrostatiniam slėgiui pagal LST EN ISO 1167-1, bandinį paruošiant pagal LST EN ISO 1167-2, (bandymo temperatūra 20 °C, vidinis slėgis 10 bar) a) | ≥ 24 val. |  |
| 1.8 | Vamzdžio išorės spalva a) | Oranžinė (RAL 2004) |  |
| 1.9 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a) | Nuo -20 °C iki +75 °C |  |
| 1.10 | Atsparumas aplinkai a) | Atsparus cheminiam poveikiui |  |
| 1.11 | Užrašai ant vamzdžio (gamintojas, vamzdžio markė, ilgis, specializuotas užsakovo tekstas) | Kas 1 metrą |  |
| 1.12 | Šrifto dydis | ≥ 10 mm, laisvai skaitomas |  |
| 1.13 | Vamzdžio tarnavimo laikas a) | ≥ 40 metų |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Gaminio techninis aprašymas.