29.28 Techniniai reikalavimai šviesolaidinių kabelių sujungimo ir paskirstymo įrenginiui (ODF) (Versija 3)

Data: 2026-10-31

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Įrenginio aukštis a) | 1U – 2U |  |
| 1.1 | Įrenginio matmenys (atstumas tarp ODF tvirtinimo taškų 465 mm) a) | 19 |  |
| 1.2 | Skaidulų kiekis a) | 4 – 48 |  |
| 1.3 | Optinių jungčių adapterių tipas a) | SC arba ST (viengubas arba dvigubas) |  |
| 1.4 | Kabelio skaidulų sujungimas a) | Optinė kasetė (punktas 1.10) |  |
| 1.5 | Tvirtinimo ypatumai | Viduje turi būti tvirtinami elementai, prie kurių tvirtinama šviesolaidinio kabelio ir optinių jungčių skaidulų technologinė atsarga |  |
|  |  | Adapterių tvirtinimo vietoje priekinės sienelės storis (optinių jungčių adapteris) turi užtikrinti pilną jungiamojo šviesolaidžio sujungimą ir tvirtą adapterio fiksavimą |  |
|  |  | Turi suteikti galimybę prieiti prie suvirinimo vietų, neatjungus veikiančių skaidulų ir nedemontuojant ODF iš spintos (ištraukiamas stalčius, leidžiantis prieiti prie skaidulų suvirinimo vietų, nejudinant šviesolaidinio kabelio spintoje) |  |
|  |  | Kabelio tvirtinimas užveržimo ar kitokiu būdu, užtikrinančiu tvirtą įvesto kabelio fiksavimą prie korpuso |  |
| 1.6 | Kabelio įvadų kiekis (nenaudojami turi būti uždaromi) a) | Ne mažiau kaip du |  |
| 1.7 | Korpuso medžiaga a) | Metalas |  |
| 1.8 | Korpuso tvirtinimas į 19 a) | Prisukant varžtais |  |
| 1.9 | Skaidulų suvirinimo vietos apsauga (termosusitraukiantis vamzdelis) a) | SMOUV-1120-01 arba analogiškas |  |
| 1.10 | Skaidulų sujungio dėžutė (optinė kasetė): |  |  |
| 1.10.1 | Optinės kasetės pritaikytos a) | ITU-T G.652.D, ITU-T G.651.1 tipo skaiduloms arba universalios |  |
| 1.10.2 | Kasetės korpusas | Turi būti uždaromas, viduje turi būti suvirinimo vietų apsaugų laikikliai, iš kasetės išeinančios skaidulos turi būti fiksuojamos |  |
| 1.10.3 | Technologinė atsarga šviesolaidinių skaidulų kasetėje | Ne mažiau kaip 1,2 m į visas jungimo kryptis, įvertinant jungiamų skaidulų kiekį |  |
| 1.10.4 | Suvirinimo vietų kiekis | 12 – 24 |  |
| 1.10.5 | Skaidulų lenkimo spindulys | ≥ 30 mm |  |
| 1.10.6 | Suvirinimo vietų apsaugų laikikliai pritaikyti | SMOUV-1120-01 arba analogiškiems |  |
| 1.10.7 | Kasečių tvirtinimas prie korpuso | Tvirtinimas prie korpuso priveržiant, reikalui esant, kasetės turi būti lengvai nuimamos |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Gaminio techninis aprašymas.