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INDIKATORINIS SILIKAGELIS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys
	Pavadinimas

	Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu)
	

	Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu)
	


	Eil. Nr.
	Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas
	Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
	Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai
(Pildoma konkurso metu)

	1. 
	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a)
	ISO 9001 arba lygiavertis
	

	2. 
	Gaminio techniniai parametrai patikrinti gamintojo gamybos kontrolės laboratorijoje b)
	Pateikti kokybės sertifikatą arba lygiavertį dokumentą

	

	3. 
	Tipas b)
	Granuliuotas smulkiaporis silikagelis sudėtyje neturintis sunkiųjų metalų
	

	4. 
	Paskirtis d)
	Drėgmės kiekio kontrolė uždarose talpose, keičiant spalvą priklausomai nuo drėgmės kiekio
	

	5. 
	Cheminė sudėtis b)
	Silicio dioksidas (SiO₂) ≥ 97 %
	

	6. 
	Granulių forma b)
	Ovalinės, sferinės arba netaisyklingos formos skaidrios arba matinės granulės
	

	7. 
	Granulių, kurių dydis b)
	2  5 mm
	

	8. 
	Silikagelio drėgmės rodiklis b)
	Pagal spalvą
	

	8.1. 
	sausas
	oranžinė
	

	8.2. 
	drėgnas
	šviesiai žalia
	

	8.3. 
	šlapias
	mėlyna
	

	9. 
	Drėgmės imlumas, kuomet santykinė oro drėgmė: b)
	
	

	9.1. 
	20 
	 7,5
	

	9.2. 
	50 
	 20 
	

	10. 
	Regeneravimo galimybė b)
	Daugkartinio naudojimo silikagelį kaitinant pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį režimą
	

	11. 
	Pakuotė turi apsaugoti produktą nuo drėgmės poveikio transportavimo ir sandėliavimo metu c)
	Ant pakuotės turi būti nurodyta
	

	11.1. 
	
	gaminio pavadinimas
	

	11.2. 
	
	gamintojas, 
partijos numeris
	

	11.3. 
	
	grynasis svoris
	

	11.4. 
	
	naudojimo ir laikymo sąlygos
	

	12. 
	Techniniai dokumentai pateikiami su gaminiu: c)
	· Gamintojo techninių duomenų lapas arba lygiavertis dokumentas;
· Saugos duomenų lapas.
	




Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Vadybos sistemos sertifikato kopija;
b) Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;
c) Tiekėjo deklaracija.
