Techninių reikalavimų Nr. –30.2

(Versija 2) Data: 2026-11-01

TECHNINIS SILIKAGELIS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- |
| Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | ## Gaminio techniniai parametrai patikrinti gamintojo gamybos kontrolės laboratorijoje b) | Pateikti kokybės sertifikatą arba lygiavertį dokumentą |  |
|  | ## Tipas b) | Granuliuotas stambiaporis silikagelis sudėtyje neturintis sunkiųjų metalų |  |
|  | ## Paskirtis d) | Absorbuoti drėgmę iš izoliacinės alyvos |  |
|  | ## Cheminė sudėtis b) | Silicio dioksidas (SiO₂) ≥ 94 % |  |
|  | Granulių forma b) | Ovalinės, sferinės arba netaisyklingos formos skaidrios arba matinės granulės. Spalva: nuo bespalvės iki tamsios spalvos su juodais intarpais. |  |
|  | Granulių, kurių dydis b) | 2 7 mm |  |
|  | Piltinis tankis | ≥ 400 g/dm3 |  |
|  | Drėgmės imlumas, kuomet santykinė oro drėgmė: b) |  |  |
|  | 20 | 10 |  |
|  | 50 | 25 |  |
|  | 90 | 55 |  |
|  | Regeneravimo galimybė b) | Daugkartinio naudojimo silikagelį kaitinant pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį režimą |  |
|  | Masės nuostoliai džiovinant b) | 5 % |  |
|  | Produkto tinkamumo naudoti terminas nuo produkto pristatymo datos c) | 12 mėn. |  |
|  | Pakuotė turi apsaugoti produktą nuo drėgmės poveikio transportavimo ir sandėliavimo metu c) | Ant pakuotės turi būti nurodyta |  |
|  |  | gaminio pavadinimas |  |
|  |  | gamintojas, partijos numeris |  |
|  |  | grynasis svoris |  |
|  |  | naudojimo ir laikymo sąlygos |  |
|  | Techniniai dokumentai pateikiami su gaminiu: c) | - Gamintojo techninių duomenų lapas arba lygiavertis dokumentas; - Saugos duomenų lapas. |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gaminio techninis aprašymas arba gaminio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.