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10/0,4 kV GALIOS TRANSFORMATORIŲ SU KOMPENSACINE RITE 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys
	Pavadinimas

	Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu)
	

	Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu)
	


	Eil. Nr.
	Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas
	Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
	Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai
(Pildoma konkurso metu)

	1. 
	Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a)
	ISO 9001 arba lygiavertis
	

	2. 
	Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikatas b)
	ISO 14001 arba lygiavertis
	

	3. 
	Gaminys atitinka standartą c)
	LST EN 60076
(IEC 60076)
	

	4. 
	Izoliacine alyva d)
	Pagal IEC 60296 (leidimas 5.0) reikalavimus be PCB/PCT medžiagų
	

	5. 
	Išpildymo tipas: c)
	
	

	5.1. 
	
	transformatorius ir ritė viename korpuse
	

	5.2. 
	
	hermetinis, užpildytas mineraline alyva
	

	6. 
	Transformatoriaus bakas c)
	Gofruoto plieno
	

	7. 
	Radiatoriai c)
	Plieno storis ≥ 1 mm
	

	8. 
	Transformatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c)
	-35…+40 °C
	

	9. 
	Vardinė pirminės apvijos įtampa c)
	10 kV
	

	10. 
	Kompensacinės ritės fazinė įtampa c)
	10/√3 kV
	

	11. 
	Kompensacinės ritės induktyvumo linijiškumas didėjant įtampai pagal IEC 60076-6, 11.4.8 p.
	Induktyvumo charakteristikos turi išlikti tiesinės iki 110 % vardinės fazinės įtampos dydžio
	

	12. 
	Vardinė antrinės apvijos įtampa c)
	400 V
	

	13. 
	Vardinis dažnis c)
	50 Hz
	

	14. 
	Maksimali pirminės apvijos įtampa c)
	12 kV
	

	15. 
	Maksimali antrinės apvijos įtampa c)
	1,1 kV
	

	16. 
	Pirminės apvijos izoliacijos lygis c)
	≥ LI 75 kV/AC 28 kV
	

	17. 
	Antrinės apvijos izoliacijos lygis c)
	≥ AC 5 kV
	

	18. 
	Temperatūros prieaugis alyva/apvijos c)
	60/65 K
	

	19. 
	Įtampos reguliatorius (5 padėčių atšakų perjungiklis aukštosios įtampos pusėje su rankena ant dangčio ir skaitmenimis pažymėtomis atšakų padėtimis) pagal EN 60214-1 c) ir d)
	± 2 x 2,5 % (DETC)
· 1 atšaka +5 %;
· 2 atšaka +2,5 %;
· 3 atšaka  0 %;
· 4 atšaka -2,5 %;
· 5 atšaka -5%.
	

	20. 
	Kompensuojama įžemėjimo srovė c) ir d)
	5‑10-15 A
Reguliatorius perjungimas be apkrovos ir esant išjungtai įtampai (3 padėčių perjungiklis su rankena ant dangčio ir skaitmenimis pažymėtomis padėtimis)
	

	21. 
	Darbo su įžemėjimu laikas c)
	> 24 h
	

	22. 
	Galios transformatoriuose naudojamas elektrotechninis plienas c) ir d)
	GOES – Super High Grade < 0,9 W/kg 1.7 Tesla 50 Hz (Kilmės šalis, gamintojas ir panaudotas plieno tipas privalo būti įrašytas transformatoriaus pase)
	

	23. 
	Aukštosios įtampos izoliatoriai c) ir d)
	Porcelianiniai pagal EN 50180 su trimis veržlėmis ir dviem paprastomis poveržlėmis (4 vnt.)
	

	24. 
	Žemos įtampos izoliatoriai c) ir d)
	Porcelianiniai pagal EN 50386 su reikiamų parametrų vario arba vario lydinio gnybtais „vėliavėlės“ tipo su keturiomis skylėmis (4 vnt.).
	

	25. 
	Transformatoriaus pakėlimui skirtas įtaisas c) ir e)
	Pakėlimo kilpos
	

	26. 
	Alyvos išleidimas c) ir e)
	Varžtas apatinėje bako dalyje
	

	27. 
	Įžeminimas c) ir e)
	Prijungimui skirtas gnybtas pagal EN 50216‑4
	

	28. 
	Transformatoriaus bakas su dangčiu sujungtas įžeminimo jungtimi c) ir e)
	Jungtis parenkama gamintojo
	

	29. 
	Techninių duomenų lentelė c) arba f)
	2 vnt. montuojami iš šonų. Lietuvių kalba montuojama ant transformatoriaus korpuso. Lentelės dizainas ir tvirtinimo vieta turi būti suderinta su skirstomojo tinklo operatoriumi.
[image: ]
	

	30. 
	Transformatoriaus danga c) ir d)
	Atspari atmosferiniams poveikiams
	

	31. 
	
	Antikorozinis dažymas, pagal EN ISO 12944-2. C3H (High) koroziškumo kategorija
	

	32. 
	
	Gruntinė danga ne mažiau 1 sluoksnis (EP (epoksidinė) arba PUR (poliuretaninė)). Grundinės dangos storis 80 – 160 µm.
	

	33. 
	
	Dažų danga ne mažiau 2 sluoksniai (EP (epoksidinė) arba PUR (poliuretaninė)).
	

	34. 
	
	Bendras visų dangų sluoksnių storis ne mažesnis kaip 180 µm
	

	35. 
	
	Išorinio dažų sluoksnio spalva – RAL7035
	

	36. 
	
	Transformatoriaus bakas iš vidaus nudažomas alyvai atspariais epoksidiniais dažais. Dažų dangos storis ne mažesnis kaip 40 µm
	

	37. 
	
	Padengimo garantinis laikas – 10 metų. Per padengimo garantinį laikotarpį (10 metų) pagal ISO 4628-3 nustatomas Ri 2 –mažas rūdijimas (~0,5 %) taikomas galios transformatoriaus bakui, aušinimo radiatoriams bei metalinėms konstrukcijoms (rėmui, bako dangčiui).
	

	38. 
	
	Pateikiami grunto, dažų sertifikatai ir dažymo procedūros aprašymas
	

	39. 
	Transformatorius montuojami c) ir e)
	Su ratukais
	

	40. 
	Alyvos lygio indikatorius c) ir d)
	Įrengiamas
	

	41. 
	Apsauginis vožtuvas apsaugai nuo slėgio padidėjimo c) ir d)
	Įrengiamas
	

	42. 
	Termometras su 2 porom kontaktų c) ir d)
	Įrengiamas
	

	43. 
	Transformatoriaus galia, jungimo grupė, trumpojo jungimo įtampa, tuščiosios eigos ir trumpojo jungimo nuostoliai, triukšmo lygis, maksimalūs gabaritai ir maksimalus svoris c)
	Pateikti 1-oje lentelėje
	

	44. 
	Tarnavimo laikas c) arba f)
	≥ 30 metų
	

	45. 
	Garantinis laikotarpis f)
	≥ 3 metai
	

	46. 
	Techniniai dokumentai pateikiamai kartu su transformatoriais: c) arba f)
(Jeigu siūlomas galios transformatorius nėra įtrauktas į nustatytą medžiagų ir įrenginių sąrašą, konkurso metu tiekėjas privalo pateikti visą šioje dalyje prašomą informaciją konkurso metu). Instrukcijos turi būti pritaikytos konkrečiam galios transformatoriaus tipui bei galiai.
	Transformatoriaus pasas lietuvių kalba ir brėžinys
	

	47. 
	
	Transportavimo instukcija lietuvių ir anglų kalbomis (galios transformatoriaus paruošimo transportuoti, kėlimo, tvirtinimo, apsaugos transportavimo metu reikalavimai).
	

	48. 
	
	Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis (galios transformatoriaus pastatymo, komponentų montavimo, alyvos sistemos paruošimo ir patikrų prieš įjungimą reikalavimai).
	

	49. 
	
	Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis (galios transformatoriaus eksploatavimo ir techninės būklės priežiūros, įskaitant apžiūrą neatjungus įtampos, reikalavimai. Apžiūra neatjungus įtampos atliekama nustatytu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kartą per 6 metus; jos metu draudžiama atlikti veiksmus su įtampą turinčiomis dalimis. Nurodyti varžtų užveržimo momentai, alyvos lygio nustatymo pagal indikatorių tvarka).
	

	50. 
	
	Pateikti gamyklinių (angl. Routine tests) bandymų protokolus lietuvių kalba kartu su galios transformatoriais (transformatoriai gamykloje turi būti išbandomi (ang. Routine tests) pagal standarto LST EN 60076-1 skyriaus 11.1.2.1 reikalavimus.).
	

	51. 
	
	Alyvos saugos duomenų lapas
	






1 lentelė
	Eil. Nr.
	Galia, kVA
	Jungimo grupė
	Trumpojo jungimo įtampa
UK, %, *
	Tuščiosios
eigos nuostoliai
P0, W, *
	Trumpojo jungimo nuostoliai
PK (t=75°C), W, **
	Triukšmo lygis
LWA, dB (A)
	Matmenys, mm, *
	Svoris, kg, *

	1. 
	160
	ZNyn11+d
	4
	≤ 210
	≤ 2350
	≤ 50
	Ilgis ≤ 2030
Plotis ≤ 1100
Aukštis ≤ 2250
	≤ 4100

	2. 
	250
	ZNyn11+d
	4
	≤ 300
	≤ 3250
	≤ 50
	Ilgis ≤ 2050
Plotis ≤ 1150
Aukštis ≤ 2250
	≤ 4250

	3. 
	400
	ZNyn11+d
	4
	≤ 430
	≤ 4600
	≤ 51
	Ilgis ≤ 2100
Plotis ≤ 1200
Aukštis ≤ 2250
	≤ 4700

	4. 
	630
	ZNyn11+d
	4
	≤ 600
	≤ 6500
	≤ 52
	Ilgis ≤ 2150
Plotis ≤ 1250
Aukštis ≤ 2350
	≤ 5050

	5. 
	800
	ZNyn11+d
	6
	≤ 650
	≤ 8400
	≤ 53
	Ilgis ≤ 2150
Plotis ≤ 1350
Aukštis ≤ 2350
	≤ 5400

	6. 
	1000
	ZNyn11+d
	6
	≤ 770
	≤ 10500
	≤ 62
	Ilgis ≤ 2200
Plotis ≤ 1350
Aukštis ≤ 2350
	≤ 5800

	7. 
	1250
	ZNyn11+d
	6
	≤ 950
	≤ 11000
	≤ 64
	Ilgis ≤ 2250
Plotis ≤ 1350
Aukštis ≤ 2450
	≤ 6500

	8. 
	1600
	ZNyn11+d
	6
	≤ 1200
	≤ 14000
	≤ 66
	Ilgis ≤ 2300
Plotis ≤ 1400
Aukštis ≤ 2550
	≤ 7500

	9. 
	2000
	ZNyn11+d
	6
	≤ 1450
	≤ 18000
	≤ 66
	Ilgis ≤ 2400
Plotis ≤ 1400
Aukštis ≤ 2550
	≤ 7700

	10. 
	2500
	ZNyn11+d
	6
	≤ 1750
	≤ 22000
	≤ 66
	Ilgis ≤ 2450
Plotis ≤ 1450
Aukštis ≤ 2550
	≤ 7900


* leistini nuokrypiai ne daugiau kaip +10 %
** PK - trumpojo jungimo nuostoliai esant vardiniai galiai žemosios įtampos pusėje. Leistini nuokrypiai ne daugiau kaip +15 %

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:
a) Vadybos sistemos sertifikato kopija;
b) Aplinkos apsaugos (ISO 14001) sertifikato kopija;
c) Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;
d) [bookmark: _Hlk68604290]Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija;
e) Gaminio brėžinys;
f) Tiekėjo deklaracija.
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