Techninių reikalavimų Nr. –5.1

(Versija 1) Data: 2026-11-01

10/0,4 kV GALIOS TRANSFORMATORIŲ SU KOMPENSACINE RITE

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- |
| Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | ## Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikatas b) | ISO 14001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys atitinka standartą c) | LST EN 60076 (IEC 60076) |  |
|  | Izoliacine alyva d) | Pagal IEC 60296 (leidimas 5.0) reikalavimus be PCB/PCT medžiagų |  |
|  | Išpildymo tipas: c) |  |  |
|  |  | transformatorius ir ritė viename korpuse |  |
|  |  | hermetinis, užpildytas mineraline alyva |  |
|  | Transformatoriaus bakas c) | Gofruoto plieno |  |
|  | Radiatoriai c) | Plieno storis ≥ 1 mm |  |
|  | Transformatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei c) | -35…+40 °C |  |
|  | Vardinė pirminės apvijos įtampa c) | 10 kV |  |
|  | Kompensacinės ritės fazinė įtampa c) | 10/√3 kV |  |
|  | Kompensacinės ritės induktyvumo linijiškumas didėjant įtampai pagal IEC 60076-6, 11.4.8 p. | Induktyvumo charakteristikos turi išlikti tiesinės iki 110 % vardinės fazinės įtampos dydžio |  |
|  | Vardinė antrinės apvijos įtampa c) | 400 V |  |
|  | Vardinis dažnis c) | 50 Hz |  |
|  | Maksimali pirminės apvijos įtampa c) | 12 kV |  |
|  | Maksimali antrinės apvijos įtampa c) | 1,1 kV |  |
|  | Pirminės apvijos izoliacijos lygis c) | ≥ LI 75 kV/AC 28 kV |  |
|  | Antrinės apvijos izoliacijos lygis c) | ≥ AC 5 kV |  |
|  | Temperatūros prieaugis alyva/apvijos c) | 60/65 K |  |
|  | Įtampos reguliatorius (5 padėčių atšakų perjungiklis aukštosios įtampos pusėje su rankena ant dangčio ir skaitmenimis pažymėtomis atšakų padėtimis) pagal EN 60214-1 c) ir d) | ± 2 x 2,5 % (DETC) - 1 atšaka +5 %; - 2 atšaka +2,5 %; - 3 atšaka 0 %; - 4 atšaka -2,5 %; - 5 atšaka -5%. |  |
|  | Kompensuojama įžemėjimo srovė c) ir d) | 5-10-15 A Reguliatorius perjungimas be apkrovos ir esant išjungtai įtampai (3 padėčių perjungiklis su rankena ant dangčio ir skaitmenimis pažymėtomis padėtimis) |  |
|  | Darbo su įžemėjimu laikas c) | > 24 h |  |
|  | Galios transformatoriuose naudojamas elektrotechninis plienas c) ir d) | GOES – Super High Grade < 0,9 W/kg 1.7 Tesla 50 Hz (Kilmės šalis, gamintojas ir panaudotas plieno tipas privalo būti įrašytas transformatoriaus pase) |  |
|  | Aukštosios įtampos izoliatoriai c) ir d) | Porcelianiniai pagal EN 50180 su trimis veržlėmis ir dviem paprastomis poveržlėmis (4 vnt.) |  |
|  | Žemos įtampos izoliatoriai c) ir d) | Porcelianiniai pagal EN 50386 su reikiamų parametrų vario arba vario lydinio gnybtais „vėliavėlės“ tipo su keturiomis skylėmis (4 vnt.). |  |
|  | Transformatoriaus pakėlimui skirtas įtaisas c) ir e) | Pakėlimo kilpos |  |
|  | Alyvos išleidimas c) ir e) | Varžtas apatinėje bako dalyje |  |
|  | Įžeminimas c) ir e) | Prijungimui skirtas gnybtas pagal EN 50216-4 |  |
|  | Transformatoriaus bakas su dangčiu sujungtas įžeminimo jungtimi c) ir e) | Jungtis parenkama gamintojo |  |
|  | Techninių duomenų lentelė c) arba f) | 2 vnt. montuojami iš šonų. Lietuvių kalba montuojama ant transformatoriaus korpuso. Lentelės dizainas ir tvirtinimo vieta turi būti suderinta su skirstomojo tinklo operatoriumi. |  |
|  | Transformatoriaus danga c) ir d) | Atspari atmosferiniams poveikiams |  |
|  |  | Antikorozinis dažymas, pagal EN ISO 12944-2. C3H (High) koroziškumo kategorija |  |
|  |  | Gruntinė danga ne mažiau 1 sluoksnis (EP (epoksidinė) arba PUR (poliuretaninė)). Grundinės dangos storis 80 – 160 µm. |  |
|  |  | Dažų danga ne mažiau 2 sluoksniai (EP (epoksidinė) arba PUR (poliuretaninė)). |  |
|  |  | Bendras visų dangų sluoksnių storis ne mažesnis kaip 180 µm |  |
|  |  | Išorinio dažų sluoksnio spalva – RAL7035 |  |
|  |  | Transformatoriaus bakas iš vidaus nudažomas alyvai atspariais epoksidiniais dažais. Dažų dangos storis ne mažesnis kaip 40 µm |  |
|  |  | Padengimo garantinis laikas – 10 metų. Per padengimo garantinį laikotarpį (10 metų) pagal ISO 4628-3 nustatomas Ri 2 –mažas rūdijimas (~0,5 %) taikomas galios transformatoriaus bakui, aušinimo radiatoriams bei metalinėms konstrukcijoms (rėmui, bako dangčiui). |  |
|  |  | Pateikiami grunto, dažų sertifikatai ir dažymo procedūros aprašymas |  |
|  | Transformatorius montuojami c) ir e) | Su ratukais |  |
|  | Alyvos lygio indikatorius c) ir d) | Įrengiamas |  |
|  | Apsauginis vožtuvas apsaugai nuo slėgio padidėjimo c) ir d) | Įrengiamas |  |
|  | Termometras su 2 porom kontaktų c) ir d) | Įrengiamas |  |
|  | Transformatoriaus galia, jungimo grupė, trumpojo jungimo įtampa, tuščiosios eigos ir trumpojo jungimo nuostoliai, triukšmo lygis, maksimalūs gabaritai ir maksimalus svoris c) | Pateikti 1-oje lentelėje |  |
|  | Tarnavimo laikas c) arba f) | ≥ 30 metų |  |
|  | Garantinis laikotarpis f) | ≥ 3 metai |  |
|  | Techniniai dokumentai pateikiamai kartu su transformatoriais: c) arba f) (Jeigu siūlomas galios transformatorius nėra įtrauktas į nustatytą medžiagų ir įrenginių sąrašą, konkurso metu tiekėjas privalo pateikti visą šioje dalyje prašomą informaciją konkurso metu). Instrukcijos turi būti pritaikytos konkrečiam galios transformatoriaus tipui bei galiai. | Transformatoriaus pasas lietuvių kalba ir brėžinys |  |
|  |  | Transportavimo instukcija lietuvių ir anglų kalbomis (galios transformatoriaus paruošimo transportuoti, kėlimo, tvirtinimo, apsaugos transportavimo metu reikalavimai). |  |
|  |  | Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis (galios transformatoriaus pastatymo, komponentų montavimo, alyvos sistemos paruošimo ir patikrų prieš įjungimą reikalavimai). |  |
|  |  | Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis (galios transformatoriaus eksploatavimo ir techninės būklės priežiūros, įskaitant apžiūrą neatjungus įtampos, reikalavimai. Apžiūra neatjungus įtampos atliekama nustatytu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kartą per 6 metus; jos metu draudžiama atlikti veiksmus su įtampą turinčiomis dalimis. Nurodyti varžtų užveržimo momentai, alyvos lygio nustatymo pagal indikatorių tvarka). |  |
|  |  | Pateikti gamyklinių (angl. Routine tests) bandymų protokolus lietuvių kalba kartu su galios transformatoriais (transformatoriai gamykloje turi būti išbandomi (ang. Routine tests) pagal standarto LST EN 60076-1 skyriaus 11.1.2.1 reikalavimus.). |  |
|  |  | Alyvos saugos duomenų lapas |  |

1 lentelė

| Eil. Nr. | Galia, kVA | Jungimo grupė | Trumpojo jungimo įtampa UK, %, * | Tuščiosios eigos nuostoliai P0, W, * | Trumpojo jungimo nuostoliai PK (t=75°C), W, ** | Triukšmo lygis LWA, dB (A) | Matmenys, mm, * | Svoris, kg, * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 160 | ZNyn11+d | 4 | ≤ 210 | ≤ 2350 | ≤ 50 | Ilgis ≤ 2030 Plotis ≤ 1100 Aukštis ≤ 2250 | ≤ 4100 |
|  | 250 | ZNyn11+d | 4 | ≤ 300 | ≤ 3250 | ≤ 50 | Ilgis ≤ 2050 Plotis ≤ 1150 Aukštis ≤ 2250 | ≤ 4250 |
|  | 400 | ZNyn11+d | 4 | ≤ 430 | ≤ 4600 | ≤ 51 | Ilgis ≤ 2100 Plotis ≤ 1200 Aukštis ≤ 2250 | ≤ 4700 |
|  | 630 | ZNyn11+d | 4 | ≤ 600 | ≤ 6500 | ≤ 52 | Ilgis ≤ 2150 Plotis ≤ 1250 Aukštis ≤ 2350 | ≤ 5050 |
|  | 800 | ZNyn11+d | 6 | ≤ 650 | ≤ 8400 | ≤ 53 | Ilgis ≤ 2150 Plotis ≤ 1350 Aukštis ≤ 2350 | ≤ 5400 |
|  | 1000 | ZNyn11+d | 6 | ≤ 770 | ≤ 10500 | ≤ 62 | Ilgis ≤ 2200 Plotis ≤ 1350 Aukštis ≤ 2350 | ≤ 5800 |
|  | 1250 | ZNyn11+d | 6 | ≤ 950 | ≤ 11000 | ≤ 64 | Ilgis ≤ 2250 Plotis ≤ 1350 Aukštis ≤ 2450 | ≤ 6500 |
|  | 1600 | ZNyn11+d | 6 | ≤ 1200 | ≤ 14000 | ≤ 66 | Ilgis ≤ 2300 Plotis ≤ 1400 Aukštis ≤ 2550 | ≤ 7500 |
|  | 2000 | ZNyn11+d | 6 | ≤ 1450 | ≤ 18000 | ≤ 66 | Ilgis ≤ 2400 Plotis ≤ 1400 Aukštis ≤ 2550 | ≤ 7700 |
|  | 2500 | ZNyn11+d | 6 | ≤ 1750 | ≤ 22000 | ≤ 66 | Ilgis ≤ 2450 Plotis ≤ 1450 Aukštis ≤ 2550 | ≤ 7900 |

* leistini nuokrypiai ne daugiau kaip +10 %

** PK - trumpojo jungimo nuostoliai esant vardiniai galiai žemosios įtampos pusėje. Leistini nuokrypiai ne daugiau kaip +15 %

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Aplinkos apsaugos (ISO 14001) sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija;

- Gaminio brėžinys;

- Tiekėjo deklaracija.