DARBŲ LEIDIMO PAGAL DISPEČERINES FUNKCIJAS INSTRUKCIJA

- Nurodymų ir Pavedimų leidimas pagal Bendrovės dispečerio vykdomą funkciją:

  - Ši instrukcija aprašo funkcijų pasidalinimą tarp Bendrovės dispečerių jų pamainos metu.

  - Bendrovės eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose turi būti dirbama vadovaujantis Priedu Nr.1.

  - Padidėjus gedimų skaičiui dispečerinėje ir suformavus papildomas brigadas paveiktoje dispečerinėje, TVS vadovo paskyrimu, Pamainos koordinatorius gali perimti paveiktos dispečerinės 0,4-10kV tinklo valdymą ir vykdyti Budinčio dispečerio funkciją.

  - Kai Bendrovės Regione paskelbiama neeilinė padėtis, visus Bendrovės operatyvinius, operatyvinius remonto darbuotojus ir Rangovus, kurie šalina gedimus pagal Pavedimus organizuoja Budintis dispečeris ir Pamainos koordinatorius pagal valdomą tinklą.

    - Apie darbų užbaigimą Darbų vykdytojas ar kontroliuojantis operatyvinis personalas (Bendrovės arba Rangovų) visais atvejais privalo pranešti Budinčiam dispečeriui arba Pamainos koordinatoriui pagal valdomą tinklą.

  - Leidimus ruošti darbo vietą ir leisti dirbti pagal Nurodymus (ne Avarinius) valdomuose ar tvarkomuose 0,4 -10 kV įrenginiuose, operatyviniams remonto darbuotojams, duoda Planinių darbų dispečeriai.

    - Pasibaigus Planinių darbų dispečerio pamainai ir ne darbo dienomis – leidimus ruošti darbo vietą ir leisti dirbti pagal Pavedimus bei Nurodymus valdomuose ar tvarkomuose 0,4-10 kV įrenginiuose operatyviniams ir operatyviniams remonto darbuotojams duoda Budintis dispečeris.

  - Pamainą pradėjęs Planinių darbų dispečeris dėl gedimų skaičiaus padidėjimo, leidus TVS/TVK vadovui, ar Pamainos koordinatoriui, planinius darbus nutraukia ar perduoda vykdyti kitam planiniam dispečeriui, esančiame pamainoje, ir užfiksavęs valdymo teritorijos perėmimą operatyviniame žurnale, vykdo Budinčio dispečerio funkcijas gedimų padarinių likvidavimui.

  - Leidimus ruošti darbo vietą ir leisti dirbti pagal Pavedimus bei Nurodymus  valdomuose ar tvarkomuose 30 -110 kV įrenginiuose operatyviniams ir operatyviniams remonto darbuotojams duoda tuos įrenginius valdantis Pamainos koordinatorius.

    - Budinčio dispečerio ir Pamainos koordinatoriaus vykdomas instruktavimas prieš leidimą dirbti pagal pavedimą, atlikus technines priemones: „Leidžiu dirbti pagal pavedimą Nr. ... Imtis visų techninių ir organizacinių priemonių saugiam darbui atlikti. Vykdant darbus draudžiama išplėsti darbo vietą.

    - Budinčio dispečerio ir Pamainos koordinatoriaus vykdomas instruktavimas prieš leidimą dirbti techninės priežiūros tvarka: „Leidžiu dirbti techninės priežiūros tvarka. Vykdant darbus vadovautis darbuotojų saugos ir sveikatos bei technologinėmis instrukcijomis, atsižvelgiant į darbų pobūdį. Jei reikia, prieš darbų pradžią pasitikrinti įtampos nebuvimą ir įžeminti atjungtus įrenginius.“.

  - Planinių darbų atvejais, kai Operatyviniams remonto darbuotojams perjungimus reikia vykdyti Vidutinės įtampos žiediniame tinkle (žiedo uždarymas/nutraukimas) arba kai perjungimus vykdys Brigados nariai nedalyvaujant Darbų vykdytojui, iš pradžių Planinių darbų dispečeris atidarydamas Nurodymą duoda leidimą perjungimų vykdymui ir tik įvykdžius perjungimus, Planinių darbų dispečeris duoda leidimą ruošti darbo vietą ir dirbti. Baigus darbus veiksmai atliekami atvirkščia seka. Planinių darbų dispečerio leidimas perjungimų vykdymui perduodamas įrašančiomis ryšio priemonėmis ir atskiru įrašu įforminamas Operatyviniame žurnale.

  - Avarinių darbų atvejais, kai Operatyviniams remonto darbuotojams perjungimus reikia vykdyti Vidutinės įtampos žiediniame tinkle arba kai perjungimus vykdys Brigados nariai nedalyvaujant Darbų vykdytojui, iš pradžių Budintis dispečeris arba Pamainos koordinatorius pagal valdomą tinklą atidarydamas Nurodymą duoda leidimą perjungimų vykdymui ir tik įvykdžius perjungimus, Budintis dispečeris arba Pamainos koordinatorius pagal valdomą tinklą duoda leidimą ruošti darbo vietą ir dirbti. Baigus darbus veiksmai atliekami atvirkščia seka. Budintis dispečeris arba Pamainos koordinatorius pagal valdomą tinklą leidimas perjungimų vykdymui perduodamas įrašančiomis ryšio priemonėmis ir atskiru įrašu įforminamas Operatyviniame žurnale.

  - Visi darbai pagal Pavedimus Bendrovės Operatyvinių darbuotojų valdomuose elektros įrenginiuose organizuojami tik Budinčio dispečerio arba Pamainos koordinatoriaus vadovaujantis Priedu Nr.1.

  - Pavedimai darbams išduodami ir į atitinkamą Budintį dispečerį, kurio valdyme yra elektros įrenginiai, kreipiamasi dėl leidimo gavimo ir pranešama apie darbų pradžią telefonu prieš pradedant darbus. Pavedimas laikomas galiojančiu, kai Budintis dispečeris Darbų vykdytojui duoda leidimą pasiruošti darbo vietą ir dirbti bei darbų pradžią įformina Operatyviniame žurnale.

  - Leidimus ruošti darbo vietą ir leisti dirbti pagal Pavedimus valdomuose ar tvarkomuose 0,4-10 kV įrenginiuose operatyviniams ir operatyviniams remonto darbuotojams duoda Budintis dispečeris. Leidimus ruošti darbo vietą ir leisti dirbti pagal Avarinius Nurodymus valdomuose ar tvarkomuose 0,4-10 kV įrenginiuose operatyviniams ir operatyviniams remonto darbuotojams duoda Budintis dispečeris.

  - Budintis dispečeris arba Pamainos koordinatorius savo išduotą Nurodymą brigadai registruoja Operatyviniame žurnale.

  - Avarinis Nurodymas išrašytas kompiuteriu (ne per NĮP sistemą) arba ranka, dokumento kopija pdf formatu, pateikiant Budinčiam dispečeriui arba Pamainos koordinatoriui.

  - Vykdant transformatorinės techninę priežiūrą prieš pradedant darbus turi būti pamatuotos įtampos ir informuotas Planinių darbų dispečeris apie įtampų dydžius ir galios transformatoriaus atšaką, o galios transformatoriaus keitimo atveju - informuoti Planinių darbų dispečerį apie galios transformatoriaus atšaką ir įtampų dydžius prieš prijungiant įtampą vartotojams.

  - Nurodymas II-os kategorijos darbams gali būti įformintas ne per NĮP tik avariniams darbams, o Budintis dispečeris arba Pamainos koordinatorius pagal valdomą tinklą patikrina numatytus įrašus vadovaujantis Priedu Nr.1.