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Kontrolinių ir jėgos kabelių sandarinimo atmintinė











AB „Energijos skirstymo operatorius“
2026 m.




                                                         ASĮ

1. Nuo artimiausio gelžbetoninio kanalo iki atskiro atviros skirstyklos įrenginio pavaros arba tarpinių gnybtų spintos kabelių pravedimui naudojami specialūs degimo nepalaikanti apsauginiai plastikiniai vamzdžiai atsparūs saulės spinduliuotei ir aplinkos poveikiui.
Kabelių apsauginių vamzdžių galai gelžbetoniniame kanale užsandarinami atsparumo ugnių aplinkos poveikiui sandarinimo medžiagomis:

-akmens vata, 5 cm

-priešgaisrines putos,  3 cm
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Kontrolinių kabėlių kanalas







            2.  Kabelių apsauginių vamzdžių galai prie pavarų ir gnybtų spintų užsandarinami aplinkos        poveikiui,  ugnių ir UV atspariomis sandarinimo medžiagomis kad negalėtų prasiskverbti ir  susikaupti vandens ir plisti gaisras:       
        -akmens vata, 3-5 cm
        -priešgaisrines putos,  2-3 cm
        - sandarinimo klijai ( hermetine mastika),   2-3 cm
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Prie pavarų ir gnybtų spintų

Pastaba: Užsandarinti reikia taip, kad būtų galimybė pakeisti kabelius ir papildomai nutiesti naujus. Sandarinimui naudojamos medžiagos turi būti išbandytos pagal standarto LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės“ reikalavimus.















3. Kabelių sandarinimas elektros spintose ir pavarose yra būtinas tam, kad įrenginiai būtų apsaugoti nuo drėgmės, dulkių, graužikų ir temperatūros svyravimų, kad išlaikyti spintos ar pavaros korpuso IP saugumo klasę . Kabelių sandarinimas elektros spintose ir pavarose turi būti atliekamas naudojant tam skirtas, gamintojo numatytas ir rekomenduojamas sandarinimo medžiagas.
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spinta
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pavara
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USĮ

1. USĮ, PVP kabelių lovių ir kitų kabelių trasų perėjose per sienas ir pertvaras angos turi būti per visą konstrukcijos storį užsandarinti A1 degumo klasės statybos produktais ir lengvai pašalinamu užpildu. 
Sandarinimas turi būti įrengtas taip, kad būtų galima nepažeidžiant konstrukcijos ir sandarinimo sistemos, pakeisti esamus kabelius bei nutiesti papildomus kabelius.
Užsandarinimo atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip sienos, pertvaros per kurią įrengta kabelių trasa: 
-akmens vata 
-priešgaisrines putos
Degus kabėlius mažesniu kaip 0,3 m atstumu nuo konstrukcijos krašto, turi būti padengti ne mažesnio kaip 1,2 mm storio priešgaisrine abliacine danga, užtikrinančia reikiamą kabelių degumo klasę pagal standarto IEC 60332 reikalavimus.
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Angos per sienas ir pertvaras 









USĮ, PVP kabelių lovių ir kitų kabelių trasų perėjose per perdangas negalima sandarinti ankščiau minėtu būdu. 
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Per perdangas






         Sandarinimo sistema turi užtikrinti, kad graužikai negalėtų patekti į USĮ, PVP patalpas.
         Kabelių sandarinimas turi būti gamyklinis sprendinys, skirtas apsaugai nuo graužikų, taip pat 
         užtikrinti reikiamą sandarumą bei mechaninę kabelių apsaugą.
         Siūlomas sprendimas: 
         -gamyklinė aliuminio / plieno plokštė (5–6 mm) enclosure dugne, nuimama ir gręžiama;
         -rangovas pats išsigręžia pagal poreikį (tikslinama darbo projekto rengimo metu) reikiamas
         skyles, įdeda sandariklius kad užtikrinti hermetiškumą ir atskirai veda kabelius pagal diametrą.
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Per perdangas
    Pastaba: Po kabelių išvedimo užsandarinti ugnių atspariomis sandarinimo medžiagomis. 
    Užsandarinimo atsparumas ugniai bei šilumos izoliacija turi būti ne mažesnis kaip perdangos. 
 
      2. Jėgos kabeliams naudoti išardomus sandariklius Roxtec / Morek tipo („splitting cable entry plate arba analogas“), parenkamus tiksliai pagal kabelio diametrą. 
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Roxtec
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Morek 

       Jei nulinės sekos srovės transformatoriai montuojami rūsyje, kabelių ekranų įžeminimo laidų sandarinimui turi būti naudojami gamykliniai sandarikliai, užtikrinantys sandarumo ir elektros izoliacijos reikalavimus.
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Puslapis 1 iš 3
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