Atitikties vertinimo ataskaita
Nr. AVA-2026-<įrašyti objekto numerį>
1. Elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio duomenys
	Prijungimo sąlygų numeris
	

	Elektrinės/ kaupimo įrenginio savininkas (fizinio / juridinio asmens rekvizitai)
	

	Elektrinės/ kaupimo įrenginio adresas (vietovės adresas / sklypo kadastrinis Nr. / koordinatės)
	

	Elektrinės/ kaupimo įrenginio prijungimo taško operatyvinis pavadinimas
	

	Gamybos tikslas
	☐ Gamintojas1
	☐ Gaminantis vartotojas

	Elektrinės/ kaupimo įrenginio tipas (pagal pirminės energijos rūšį)
	☐ Saulės elektrinė
☐ Vėjo elektrinė
☐ Biokuro / biodujų elektrinė
	☐ Hidroelektrinė
☐ Gamtinės dujos (įrašyti)
☐ Kita (įrašyti)

	Elektrinės/ kaupimo įrenginio tipas (pagal galią ir technologiją)2,3
	☐ A2 tipas, EJPM
☐ B tipas, EJPM
☐ C tipas, EJPM
☐ D tipas, EJPM
	☐ A2 tipas, SEEGM
☐ B tipas, SEEGM
☐ C tipas, SEEGM
☐ D tipas, SEEGM

	Elektrinės/kaupimo įrenginio aktyvinė galia, kW
	
	Įrengtoji4
	Pmax5
	Leistinoji6

	
	Esama
	... kW
	... kW
	... kW

	
	Nauja
	... kW
	... kW
	... kW

	
	Viso
	... kW
	... kW
	... kW

	Objekto (vartotojo / elektrinės/kaupimo įrenginio) nuosavybės ir eksploatavimo riba
	

	Objekto (vartotojo / elektrinės/kaupimo įrenginio) leistinoji naudoti galia, kW
	


1 – taip pat pildoma jei yra nutolęs gaminantis vartotojas;
2 – 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0631
3 – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos komisijos reglamentą (ES) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo https://www.regula.lt/Docs/nutarimas_2018_323.pdf
4 – Įrengtoji galia – elektros energijos gamybos įrenginio (generatoriaus, generuojančio šaltinio) ar energijos kaupimo įrenginio aktyvioji vardinė galia (iki keitiklio, kai jis yra įrengtas). Elektrinės įrengtoji galia yra šią elektrinę sudarančių elektros energijos gamybos įrenginių (generatorių, generuojančių šaltinių) aktyviųjų vardinių galių suma;
5 – Pmax - Elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas. Nustatant didžiausią pajėgumą (Pmax) laikoma, kad didžiausias pajėgumas (Pmax) yra keitiklio vardinė aktyvioji galia, kuriai esant užtikrinamas įtampos ir reaktyviosios galios valdymas pagal vadovaujantis 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, 7 straipsnio 1 ir 6 dalimis priimtą teisės aktą, neįskaičiuojant minimalios aktyviosios galios, reikalingos elektrinės saviems technologiniams poreikiams patenkinti;
6 – Leistina generuoti galia – didžiausia aktyvioji galia, kuri gali būti patiekiama iš tinklų naudotojų elektros įrenginių į perdavimo sistemos operatoriaus ar skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklus prijungimo taške ir nurodyta perdavimo sistemos operatoriaus ar skirstomųjų tinklų operatoriaus ir tinklų naudotojo sudarytoje elektros įrenginių prijungimo sutartyje, nuosavybės ribų akte ir (ar) kituose su tinklų naudotojo elektros įrenginiais susijusiuose dokumentuose.


2. Projekte įgyvendinti sprendiniai iki natūrinių bandymų (ESO dalis)
	Sprendimai
	Darbai
	Atlikta

	Elektrotechnikos / pirminės įrangos sprendiniai
	Valdomo komutacinio aparato įrengimas
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	
	Žemos ir vidutinės įtampos skirstyklos ar jos komponentų įrengimas / rekonstravimas dėl elektrinės prijungimo
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	
	Galios transformatorių ar jos komponentų įrengimas / rekonstravimas dėl elektrinės prijungimo
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	
	Elektros linijų ar jos komponentų įrengimas / rekonstravimas dėl elektrinės prijungimo
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	
	ESO įrenginiuose (KP, MT 0,4kV skyduose) įrengti elektros energijos kokybės analizatorius (-iai) atitinka IEC 61000-4-30 A klasės reikalavimus, pridėti instaliavimo, konfigūravimo dokumentacija. Analizatoriaus (-ių) matavimo ir maitinimo grandinių prijungimas, konfigūracija yra korektiška
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	Relinė apsauga ir automatika
	Linijinio narvelio RAA derinimo protokolas (kai prijungimo taškas 6-35kV skirstyklos narvelyje)7
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	
	MT AJ nuostatų lapas (kai prijungimo taškas 0,4kV skirstykloje)
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	
	OLJ RAA derinimo protokolas (kai prijungimo taškas prie 10kV oro linijos jungtuvo)7
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	
	RAA nuostatų pakeitimas (nerekonstruojant skirstomųjų elektros įrenginių)
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	
	ESO įrenginiuose (TP, SP) įrengti elektros energijos kokybės analizatorius (-iai) atitinka IEC 61000-4-30 A klasės reikalavimus, pridėti instaliavimo, konfigūravimo dokumentacija. Analizatoriaus (-ių) matavimo ir maitinimo grandinių prijungimas, konfigūracija yra korektiška
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	Elektros energijos apskaitos prietaiso įrengimas
	Kontrolinės apskaitos įrengimas gamintojo apskaitos skyde (GAS)
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	
	Komercinės apskaitos įrengimas ir (ar) parametrų keitimas
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	Automatinio elektrinės darbo ribojimas
	Automatinio elektrinės darbo ribojimo patikra (ESO objekte)
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	
	Automatinio elektrinės darbo ribojimas (DMS sistemoje)
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	Valdymo sistema
	Atliktas signalų suvedimas DMS sistemoje
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu


7- rangovas pateikia atitinkamai užpildytus protokolus pagal AB ESO aktualios redakcijos Rekonstruojamų ir naujai statomų transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų bei modulinių transformatorinių relinės apsaugos ir automatikos derinimo darbų proceso instrukciją.


3. Projekte įgyvendinti sprendiniai iki natūrinių bandymų (Elektrinės dalis – atsakingas tinklų naudotojas ar jo atstovas)
	Sprendimai
	Darbai
	Atsakingas
	Atlikta

	Elektrotechnikos / pirminės įrangos sprendiniai
	Elektros linijos prijungimas prie skirstomojo tinklo įrenginių8 neįjungiant įrenginių
	Vardas, pavardė, pareigos, parašas
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	Valdymo sistema
	Pridėtas suderintas ESO dalies teleinformacijos ir valdymo signalų sąrašas9
	Vardas, pavardė, pareigos, parašas

	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	
	Pridėtas suderintas elektrinės dalies teleinformacijos ir valdymo signalų sąrašas9
	
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	Relinė apsauga ir automatika
	Prie ESO tinklo prijungiamų A2 tipo (100,001 – 249,99 kW)  elektrinių nustatymų protokolas10
	Vardas, pavardė, pareigos, parašas

	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	
	Prie ESO tinklo prijungiamų B tipo (250 – 4999,99 kW) elektrinių nustatymų protokolas10
	
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	
	Prie ESO tinklo prijungiamų C tipo (5000 – 14999,99 kW) elektrinių nustatymų protokolas10
	
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	
	Prie ESO tinklo prijungiamų D tipo (> 15000 kW) elektrinių nustatymų protokolas10
	
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	
	Pridėti inverterių nustatymų ekranvaizdžiai (.jpg) iš sistemos
	
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	Automatinio elektrinės darbo ribojimas
	Elektrinės ribojimo automatikos veikimo pagal logiką įdiegimas
	Vardas, pavardė, pareigos, parašas
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	Atitikties dėl saugumo reikalavimų patikra
	Elektrinės atitikimas keliamiems saugumo reikalavimams
	
Tinklų naudotojas
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	
	Pridėta saugumo deklaracija
	
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu

	
	Pridėta kibernetinio saugumo audito ataskaita
	
	☐ Taip  /  ☐ Ne / ☐ Neaktualu


8 - naujai įrengiamų elektros linijų komponentai, montuojami atsakomybės riboje, kurių prijungimas numatomas prie skirstomojo tinklo įrenginių, turi atitikti ESO techninius reikalavimus.
9 - teleinformacijos signalų mainų, tarp ESO ir Elektrinės sistemų, patikra atliekama tik suderinus tipinį teleinformacijos signalų sąrašą bei atlikus signalų suvedimą DMS sistemoje (DMS sistemoje darbus atlieka ESO). Po tipinio signalų sąrašo suderinimo būtinas išankstinis (likus ne mažiau kaip 5 d. d.) informavimas iš Gamintojo/Gaminančio vartotojo atstovo apie planuojamą valdymo sistemos dalies patikrą. Atsakingas tinklų naudotojas.
10 - rangovas pateikia atitinkamai užpildytus protokolus pagal AB ESO Elektrinių projektavimo reikalavimai ir rekomendacijos nurodytas formas.
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html 


4. Valdymo sistemos patikra natūriniuose bandymuose
	Funkcija patikra / atliekami darbai / nurodymai
	Atitikimas

	Atliktas ESO dalies teleinformacijos ir valdymo signalų bandymas (DMS sistemoje darbus atlieka ESO atstovai ir ESO dalį įrengiantis rangovas objekte)11
	☐ Taip  /  ☐ Ne /  ☐ Neaktualu

	Atliktas elektrinės dalies teleinformacijos ir valdymo signalų bandymas (DMS sistemoje darbus atlieka ESO atstovai ir elektrinės dalyje darbus atliekantis elektrinės atstovas)11
	☐ Taip  /  ☐ Ne /  ☐ Neaktualu

	Atlikta aktyvios galios valdymo funkcija Pset12
	☐ Taip  /  ☐ Ne 

	Įtampos ir reaktyviosios galios valdymo Q(U)/Cos fi set funkcija (taikoma B, C, D tipo elektrinėms)12
	☐ Taip  /  ☐ Ne /  ☐ Neaktualu

	Pateikta teleinformacijos surinkimo ir perdavimo struktūrinė schema (rangovas (-ai))
	☐ Taip  /  ☐ Ne /  ☐ Neaktualu


11 – testavimo darbus DMS sistemoje atlieka ESO atstovas. Elektrinėje duomenų perdavimo testavimo darbus atlieka Elektrinės atstovas atsakingas už valdymo sistemos dalį. Prieš testuojant, Elektrinės atstovas parengia testavimo protokolą, kuriame turi būti testuojamų signalų sąrašas, bei grafa su sėkmingai/nesėkmingai patikrintais signalais, matavimais, komandomis. Protokolą pasirašo  Elektrinės atstovas atsakingas už valdymo sistemos dalį ir DMS sistemoje testavimą atlikęs ESO darbuotojas.
12 – funkcijos testavimą atlieka TVS. vyr. inžinierius.


5. Elektros energijos kokybės patikra natūriniuose bandymuose
	Funkcija patikra / atliekami darbai / nurodymai
	Matavimo taškas
	Atitikimas

	Analizatorių matavimo ataskaitos duomenys atitinka LST EN 50160 normatyvus. Matavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 1savaitė
Pridėtas EE kokybės parametrų pagal LST EN 50160 matavimo protokolas.
Tais atvejais, kai ESO atstovas apie EE kokybės atitikimą gali spręsti iš EE kokybės matavimų Elektrinės dalyje (matavimo taškas Nr. 2), matavimai ESO dalyje (matavimo taškas Nr. 1) neatliekami.
	ESO dalis 
(Nr. 1)
	☐ Taip  /  ☐ Ne

	Įrengiamas laikinas elektros kokybės matavimo analizatorius (atitinkantis IEC 61000-4-30 A klasės reikalavimus).
Matavimo laikotarpiu vėjo, biodujų, biokuro, iškastinio kuro elektrinės - turi pasiekti ≥95% generacijos galią.
Matavimo laikotarpiu saulės, hidro elektrinės - elektrinė turi pasiekti ≥95% generacijos galią, o nepasiekus 95% -  patikrinimas gali būti atliekamas perskaičiuojant prie realiai išmatuotų reikšmių, jei elektrinė buvo pasiekus ne mažiau kaip 50% galią nuo leistinosios generuoti galios dydžio. (matavimo taškas (ESO dalis) Nr. 1; matavimo taškas (elektrinės dalis) Nr. 2)13
Turi būti suformuotos 3 matavimo ataskaitos (tik saulės ir hidro elektrinėms):
· Režimas 1. Elektrinė atjungta
· Režimas 2. Elektrinė išjungiama / įjungiama prie ne mažesnės kaip 50 % generacijos galios (gaminantiems vartotojams prie ne mažesnės kaip 10 % generacijos galios);
· Režimas 3. Elektrinė dirba įprastu režimu. Matavimo laikotarpiu elektrinė turi pasiekti ne mažesnę kaip 50% generacijos galią (kai elektrinė yra iki 249,9 kW, turi būti pasiekiama ne mažesnė nei 30 % generacija). Matavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 1 savaitė
Režimų 1,2,3 analizatorių matavimo ataskaitos duomenys tenkina LST EN 50160 reikalavimus. Matavimo duomenys pridedami prie bandymų ataskaitos.
Prieš matavimų pradžią turi būti atliktas matavimo prietaisų laiko sinchronizavimas
Pridedamas prie ataskaitos EE kokybės parametrų matavimo protokolas.
	Elektrinės dalis
(Nr. 2)
	☐ Taip  /  ☐ Ne

	[image: ]


13 – pridedama principinė schema su nurodytais analizatoriaus prijungimo taškais.





6. Atitikties patikros išvados
	Patikrinimas
	Atsakingas
	Išvada

	Valdymo sistemos patikros išvados
Patikrinti ar visi ESO ir Gamintojo tinklo dalies valdymo sistemos įrenginiai yra įrengti, sukonfigūruoti, atitinka ESO keliamus techninius reikalavimus
	ESO dalis
	TVS inžinierius / vyr. inžinierius
	☐ Patvirtinta   
☐ Nepatvirtinta
☐ Neaktualu

	
	Gamintojo dalis
	Vardas, pavardė, pareigos, parašas

	☐ Patvirtinta   
☐ Nepatvirtinta
☐ Neaktualu

	Elektros energijos kokybės patikros išvados
Patikrinti ar elektros kokybės įrenginiai yra įrengti, sukonfigūruoti, atitinka ESO keliamus techninius reikalavimus. Patikrinti ar natūroje atlikti elektros kokybės matavimų parametrai neviršija projektinių/ norminių verčių.
	ESO dalis
	TKK inžinierius / vyr. inžinierius
	☐ Patvirtinta   
☐ Nepatvirtinta
☐ Neaktualu

	
	Gamintojo dalis
	Vardas, pavardė, pareigos, parašas

	☐ Patvirtinta   
☐ Nepatvirtinta
☐ Neaktualu

	Valdymo sistemos kibernetinio saugumo reikalavimų patikros išvada
	ESO
	Projektų vadovas
	☐ Patvirtinta   
☐ Nepatvirtinta
☐ Neaktualu

	Galutinė bandymų išvada
	Projektų vadovas
	☐ Patvirtinta   
☐ Nepatvirtinta



PASTABOS (pildoma, jei bandymų metu nustatomi neatitikimai):
1. ..............................
2. ..............................
3. ..............................
 

Pridedami dokumentai:
1. ....................
2. ....................
3. ....................
4. ....................
5. ....................
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