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[bookmark: _Toc530729755]Data (įrašyti). Patikra Nr. (įrašyti) (kelintą kartą bandoma elektrinė)
Prijungimo taškas / elektrinis adresas: (įrašyti)
Investicinis projekto numeris: (įrašyti)
Kliento tipas: Gaminantis vartotojas , Gamintojas (ištrinti nereikalingą)
Elektrinės dalies valdymo sistemos (VS) derinimo protokolas skirtas (pasirinkti tipą A2, B, C, D) tipo elektrinei
Elektrinės tipas (pagal pirminės energijos rūšį): SE, VE, kaupiklis, biodujų, ORC, hibridas, kita (įrašyti)
Kontaktiniai duomenys elektrinės derintojo: (įrašyti)

ESO atstovas (atsakingas už VS dalį) – Tinklo valdymo skyriaus ir Valdymo sistemos skyriaus darbuotojai.
Vadovaujantis ESO „Elektrinių, jungiamų prie elektros skirstomųjų tinklų, atitikties vertinimo taisyklėmis“:
1) Elektrinės atitikties vertinimas (natūriniai bandymai) gali būti vykdomi tik po skirstomojo tinklo dalyje atliktų darbų, susijusių su elektrinės prijungimu.
2) Esant trūkumams ar kitiems neatitikimams, VS inžinieriaus vertinimu, galintys daryti neigiamą įtaką dispečerinės valdymo sistemos generacijos valdymo automatikai ir skaičiavimams bandymai stabdomi ir kartojami po trūkumų pašalinimo Trūkumų pavyzdžiai:
a) Neatitikimai, dėl kurių bandymų dalyviams ar įrenginiams kyla pavojus;
b) Neįrengtas įrenginys ar nėra galimybės išbandyti jo funkcionalumo arba patikrinti jo nustatymus;
c) Nepasiekta reikiama generavimo galia (išskyrus GV elektrines, kurių valdymo patikrai atlikti ir įsitikinti ar tinkamai veikia, gali užtekti ir mažesnės generacijos); 
d) Įrangos nustatymai neatitinka reikalavimų;
e) Elektrinei dirbant viršijamas EE kokybės parametro (-ų) norminė (-ės) reikšmė (-ės);
f) Neveikia teleinformacijos perdavimas pagal suderintą signalų sąrašą.

Su elektrinės prijungimu naujai statomų ar rekonstruojamų įrenginių ESO dalies VS patikra vykdoma pagal galiojančias ESO tvarkas.

Elektrinės dalies VS  patikra vykdoma tokia tvarka:
a) Pagal atitikties vertinimo taisykles Elektrinės atstovas pateikia „Elektrinės dalies VS derinimo protokolą“.
b) ESO atstovas (atsakingas už elektrinės dalies VS dalį) peržiūri pateiktą protokolą. Jei protokolas pateiktas su trūkumais arba klaidomis,  protokolas grąžinamas elektrinės atstovui.
c) Jei protokolo peržiūros metu ESO atstovui atlikti protokolo įvertinimą pakanka žodinio, raštinio patikslinimo – tiesiogiai telefonu arba el. paštu susisiekia su Kliento rangovu, atlikusio elektrinės dalies nuostatų konfigūravimo darbus. Jei Kliento rangovas nesuteikia reikiamos informacijos ESO atstovas (atsakingas už VS dalį) informuoja ESO projektų vadovą apie trūkumą Elektrinės dalies VS dalies patikroje.
d) jei Elektrinės atstovui arba Kliento rangovui kyla neaiškumų dėl protokolo 1,2,3 lentelėse nurodytų reikalavimų, vadovaujasi nuorodomis į aktualius EN 50549 standarto arba ES reglamento 2016/631 punktus dėl pilno reikalavimo išaiškinimo.
e) ESO tinklo režimas yra galimas atlikti Pset patikrai, t.y. tinklas nedirba nenormaliu/avariniu/remontiniu režimu, kuriame negalimas elektrinės paleidimas arba darbas pilnos generacijos režimu.


1 lentelė. Aktyvios galios ribojimo Pset funkcijos patikra 
	Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimas, nurodymas (pildo elektrinės atstovas)
	Rezultatai, išvada
	Atitikimas (pildo ESO)

	
	
	
	
	Taip
	Ne
	Neaktualu

	1.
	Aktyvios galios Pset reguliavimo diapazonas

	Signalų sąraše ir DMS komandos Pset reguliavimo diapazone Pset max – atitinka objekto Pmax galią arba jei elektrinės statybos vykdomos etapiškai – atitinka atitinkamo etapui numatytą Pmax galių. DMS nėra galimybės nusiųsti didesnę Pset reikšmę nei nustatyta objekto Pmax.
Elektrinės Pmax (įvesti) kW
Kaupimo įrenginio (jeigu yra) Pmax (įvesti) kW
Leistina generuoti į tinklą (jei skiriasi nuo Pmax) (įvesti) kW

	 
	☐
	☐
	☐

	2.
	Palankių sąlygų patikrai atlikti užtikrinimas
	Prieš Pset funkcijos patikrą įsitikinama, kad:
a) Jei generacijos lygis santykinai mažas (mažiau nei 50 proc.), Pset patikra nevykdoma (ši sąlyga netaikoma gaminantiems vartotojams). Tokiu atveju informuojamas ESO Projektų vadovas. Patikra gali būti tęsiama tik po ESO Projektų vadovo informavimo, kad elektrinės generacijos lygis yra atstatytas ir elektrinė parengta patikrai.
b) Iš PETA nuo lapkričio 1 d. iki vasario 28 d. gamintojams (nutolę SE parkai) suteikiama teisė atidėti bandymus iki gegužės 31 dienos jeigu elektrinė nepasiekia 50% Pmax, gaminantiems vartotojams – 10%.
c) Elektrinėms, kurioms dėl jų konstrukcijos, nėra galimybės pasiekti 50% generacijos nuo Pmax galios, tačiau jos atskiri keitikliai, skirtingu paros metu, gali pasiekti savo 50% generaciją, taikoma individuali testuotojo nustatyta metodika. Po bandymų taikyta metodika turi būti aprašyta elektrinės dalies valdymo sistemos (VS) derinimo protokole.
d) Kaupimo įrenginių valdymo patikrai atlikti turi būti sudarytos sąlygos ir susitartas laikas.
e) Gaminantiems vartotojams taikoma 30 proc. Generacijos minimali riba.
	
	☐
	☐
	☐

	3.
	Tarpinio Pset 0..100% komandos įvykdymo greitis pagal generatoriaus tipą
	SE/VE ar hibridinėms elektrinėms rekomenduojama 100% Pmax / minutė;

C ir D tipo elektrinėms galios aktyvavimo greitis ne mažesnis kaip:
a) 50% Pmax / minutė greičiu hidroelektrinėms;
b) 20% Pmax / minutė greičiu tik elektrą gaminančioms dujų turbinoms;
c) 8% Pmax / minutė kombinuoto ciklo dujų turbinoms;
d) 5% Pmax / minutė greičiu kitiems agregatams, elektros energijos gamybai normaliu darbo režimu naudojantiems iškastinį kurą ar biodujas; 
	
	☐
	☐
	☐

	4.
	Aktyvios galios ribojimo Pset funkcijos patikra (visų tipų elektrinėms).
	Patikra vykdoma  komandomis: 
a) Gaminantiems vartotojams tikrinama 2 komandomis Pset 0% ir  viena komanda ne mažiau 10% nuo Pmax). 
b) Gamintojams tikriniame 4 komandomis  nuo Pset 100% iki 0%. 
Po Pset funkcijos patikros, Pset reikšmė atstatoma į Pset 100%.

ESO nustato Pset (0..100%) ir kai pasiekiama nustatytoji vertė po to laukiama:
a) Gaminantiems vartotojams ne mažiau  2 minutes iki kol įsitikinama, kad elektrinė veikia/neveikia.
b) Gamintojams ne mažiau  5 minutės iki kol įsitikinama, kad elektrinė veikia/neveikia.





	Nevykdomas komandas nubraukti:
	Kliento tipas: Gaminantis vartotojas/
gamintojas
	Duomenys iš DMS (pildo ESO)

	Aktyvios galios ribojimo komanda*
	Komandos įvykdymo data ir laikas
	Pradinė elektrinės galia prieš komandos įvykdymą, kW
	Elektrinės galia po komandos įvykdymo, kW

	0 proc. – 0 kW
	
	
	

	10 proc. 
	
	
	

	30 proc. 
	
	
	

	50 proc.
	
	
	


Paaiškinimai:
* iš ESO DMS (nuo elektrinės/kaupiklio Pmax galios)
	☐
	☐
	☐

	5.
	Kaupikliams:
Aktyvios galios ribojimo 
	ESO nustato aktyvios galios generacijos ribojimą (Gen. Pset) / Aktyvios galios vartojimo ribojimas (Var. Pset) (0..100%) ir kai pasiekiama nustatytoji vertė po to laukiama:
a) Gaminantiems vartotojams ne mažiau  2 minutes iki kol įsitikinama, kad elektrinė veikia / neveikia.
b) Gamintojams ne mažiau  5 minutes iki kol įsitikinama, kad elektrinė veikia / neveikia.
	Kai kliento tipas gaminantis vartotojas: (jei neaktualu – ištrinti lentelę)
	Lentelė Nr. 1
	Duomenys iš DMS (pildo ESO)

	Aktyvios galios ribojimo komanda*
	Komandos įvykdymo data ir laikas
	Pradinė  galia prieš komandos įvykdymą, kW
	 galia po komandos įvykdymo, kW

	Gen. Pset 10 proc.
	
	
	

	Gen. Pset 0 proc. 
	
	
	

	Var. Pset 10 proc. 
	
	
	

	Var. Pset 0 proc. 
	
	
	


Paaiškinimai:
* iš ESO DMS (nuo elektrinės/kaupiklio Pmax galios)

Kai kliento tipas gamintojas: (jei neaktualu – ištrinti lentelę)
	Lentelė Nr. 2
	Duomenys iš DMS

	Aktyvios galios ribojimo komanda*
	Komandos įvykdymo data ir laikas
	Pradinė elektrinės galia prieš komandos įvykdymą, kW
	Elektrinės galia po komandos įvykdymo, kW

	Gen. Pset  0 proc. – 0 kW
	
	
	

	Gen. Pset  10 proc.
	
	
	

	Gen. Pset  30 proc.
	
	
	

	Gen. Pset 50 proc.
	
	
	

	Var. Pset  0 proc.
	
	
	

	Var. Pset  10 proc.
	
	
	

	Var. Pset  30 proc.
	
	
	

	Var. Pset 50 proc.
	
	
	


Paaiškinimai:
* iš ESO DMS (nuo elektrinės/kaupiklio Pmax galios)

	☐
	☐
	☐

	6.
	Generacijos į tinklą ribojimo Gset funkcijos patikra
	Patikra atliekama gaminantiems vartotojams su leistina generuoti galia > 0 kW.
	
	☐
	☐
	☐

	7.
	Reakcijos laikas
	Elektrinės reakcijos laikas į Pset komandą neviršija 30s. 
	
	☐
	☐
	☐

	8.
	Paklaida
	Tarp valdymo komandos Pset ir P matavimų reikšmių paklaida neviršija 5%.
	
	☐
	☐
	☐



2 lentelė. Reaktyvios galios reguliavimo pagal įtampą Q(U) funkcijos patikra (jei neaktualu – ištrinti lentelę)
	Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimas, nurodymas
	Rezultatai, išvada
	Atitikimas

	
	
	
	
	Taip
	Ne
	Neaktualu

	1.
	Palankių sąlygų patikrai atlikti užtikrinimas
	Prieš Q(U) funkcijos patikrą įsitikinama, kad:
a) Tikrinama elektrinė dirba panašiu generacijos lygiu kaip ir aplinkinės (tos pačios pirminės energijos rūšies) elektrinės. Jei generacijos lygis santykinai mažas arba artima 0kW, Q(U) patikra nevykdoma. Tokiu atveju informuojamas ESO Projektų vadovas. Patikra gali būti tęsiama tik po ESO Projektų vadovo informavimo, kad elektrinės generacijos lygis yra atstatytas ir elektrinė parengta patikrai.
b) ESO tinklo režimas yra galimas atlikti Q(U) patikrai, t.y. tinklas nedirba nenormaliu/avariniu/remontiniu režimu, kuriame negalimas elektrinės paleidimas arba darbas pilnos generacijos režimu.
c) ESO tinklo atžvilgiu turi būti išlaikomas aktyvios ir  reaktyvios galios kryptingumas (žr. 4 lentelės 1 punktą).
d) Po Q(U)  patikros, Q(U) būsena (išjungta/įjungta) atstatoma numatytą signalų sąraše.
e) Jei Q(U) patikrai reikalingas įtampos keitimas ESO tinkle, pirmenybė teikiama įtampos reguliavimui su ESO priemonėmis – nesant galimybei atlikti reikiamos įtampos nustatymo ESO priemonėmis, tuomet Q(U) patikra vykdoma Elektrinės priemonėmis (U matavimo grandinėse imituojant reikiamus įtampos režimus arba keičiant Q(U) nuostatas).
	
	☐
	☐
	☐

	2.
	Reaktyvios galios reguliavimo pagal įtampą funkcijos Q(U) nuostatos (normaliam režimui)
EN 50549: 4.7
ES 2016/631: 20.2

	Taikoma B tipui (250-4999,99kW), C tipui (5000-14999,99 kW), D tipui (15MW<) kurių prijungimo taškas 0,4-35kV tinklo ribose.
a) Pmax arba PD = leistinoji generuoti galia;
b) UN=0,4kV / 6kV / 10kV / 30kV / 33 kV / 35kV; (UN  galima koreguoti iki ± 10 proc., atsižvelgiant į esamą įtampą tinkle).
c) Q(U) kreivės taškas A: 0,92UN; B tipui Q/Pmax = 0,484, C, D tipui Q/Pmax = 0,4 (P/Q galimybių riba generuoti reaktyviąją galią)
d) Q(U) kreivės taškas B: 0,96UN; Q/Pmax = 0
e) Q(U) kreivės taškas C: 1,04UN; Q/Pmax = 0
f) Q(U) kreivės taškas D: 1,08UN; B tipui Q/Pmax = 0,484, C, D tipui Q/Pmax = 0,4  (P/Q galimybių riba vartoti reaktyviąją galią)
g) Q(U)  komandos trukmė ne mažiau 1h arba tiek per kiek reikia įsitikinti kad veikia.

Jeigu vidutinės įtampos elektros skirstomojo tinklo segmente nėra įrengta 10/0,42 kV galios transformatorių, elektros skirstomojo tinklo operatorius gali pareikalauti įvesti reikšmes, pateiktas lentelėje skliaustuose (0,91; 0,95; 1,05; 1,09).
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	☐
	☐
	☐

	3.
	Reaktyvios galios reguliavimo pagal įtampą funkcijos Q(U) nuostatos 
(imituoti per aukštos įtampos režimą)*

*Taikoma jei nėra galimybės atlikti kitomis ESO priemonėmis įtampos reguliavimą ESO tinkle
	Kreivės A, B, C, D taškai pastumti per -0,045*UN
Q(U) kreivės taškas A: 0,875*UN; Q/Pmax = 0,484 (C, D tipui Q/Pmax = 0,4) (P/Q galimybių riba generuoti reaktyviąją galią)

Q(U) kreivės taškas B: 0,915*UN; Q/Pmax = 0
Q(U) kreivės taškas C: 0,995*UN; Q/Pmax = 0
Q(U) kreivės taškas D: 1,035*UN; Q/Pmax = 0,484 (C, D tipui Q/Pmax = 0,4) (P/Q galimybių riba vartoti reaktyviąją galią)

	
	☐
	☐
	☐

	4.
	Reaktyvios galios reguliavimo pagal įtampą funkcijos Q(U) nuostatos 
(imituoti per žemos įtampos režimą)*

*Taikoma jei nėra galimybės atlikti kitomis ESO priemonėmis įtampos reguliavimą ESO tinkle
	Kreivės A, B, C, D taškai pastumti per +0,035*UN
Q(U) kreivės taškas A: 1,02*UN; Q/Pmax = 0,484 (C, D tipui Q/Pmax = 0,4) (P/Q galimybių riba generuoti reaktyviąją galią)
Q(U) kreivės taškas B: 1,06*UN; Q/Pmax = 0
Q(U) kreivės taškas C: 1,14*UN; Q/Pmax = 0
Q(U) kreivės taškas D: 1,18*UN; Q/Pmax = 0,484 (C, D tipui Q/Pmax = 0,4) (P/Q galimybių riba vartoti reaktyviąją galią)

	
	☐
	☐
	☐

	5.
	Q(U) funkcijos išjungimas
	Išjungus Q(U) funkciją, objekto (arba elektrinės GV atveju) reaktyvios galios dydis turi būti artimas 0 kVar. 
	
	☐
	☐
	☐



3 lentelė. Reaktyvios galios reguliavimo cos fi set funkcija patikra (jei neaktualu – ištrinti lentelę)

	Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimas, nurodymas
	Rezultatai, išvada
	Atitikimas

	
	
	
	
	Taip
	Ne
	Neaktualu

	1.
	Palankių sąlygų patikrai atlikti užtikrinimas
	Prieš cos fi set funkcijos patikrą įsitikinama, kad:
a) Tikrinama elektrinė dirba panašiu generacijos lygiu kaip ir aplinkinės (tos pačios pirminės energijos rūšies) elektrinės. Jei generacijos lygis santykinai mažas arba artima 0kW, cos fi set patikra nevykdoma. Tokiu atveju informuojamas ESO Projektų vadovas. Patikra gali būti tęsiama tik po ESO Projektų vadovo informavimo, kad elektrinės generacijos lygis yra atstatytas ir elektrinė parengta patikrai.
b) ESO tinklo režimas yra galimas atlikti cos fi set patikrai, t.y. tinklas nedirba nenormaliu/avariniu/remontiniu režimu, kuriame negalimas elektrinės paleidimas arba darbas pilnos generacijos režimu.
c) ESO tinklo atžvilgiu turi būti išlaikomas aktyvios ir  reaktyvios galios kryptingumas (žr. 4 lentelės 1 punktą)
d) Po cos fi set patikros, cos fi set atstatoma reikšmė cos fi set = 1.
	
	☐
	☐
	☐

	2.
	Reaktyvios galios reguliavimo cos fi set funkcija
EN 50549: 4.7
ES 2016/631: 20.2

	Jeigu dėl per mažos generacijos nėra galimybės įsitikinti reaktyvios galios srautų krypties galima tikrinti su elektros kokybės analizatoriaus (esamo CEEKS sistemos, ESO dalyje naujai įrengiamo arba laikinai įrengto duomenimis) arba įrengto ESO skaitiklio pagalba. Kitu atveju bandymą atidėti ir kartoti esant palankesnei elektrinės generacijai.

Gamintojas: 
a) Nustačius atitinkamą cos fi set reikšmę, matuojamų reaktyvios Q ir aktyvios P galių reikšmių santykis atitinka (paklaida ne daugiau kaip 5%).
b) ESO nustato cos fi set reikšmę ir kai pasiekiama nustatytoji vertė po to laukiama ne mažiau 1  minute arba tiek per kiek reikia įsitikinti, kad veikia/neveikia.

Gaminantiems vartotojams:
a) Cos fi set funkcijos patikroje komandos trukmė ne mažiau  1 minutė arba tiek per kiek reikia įsitikinti, kad veikia/neveikia. 
	
B tipo elektrinėms ir kaupikliams setpoint: -0,90…+0,90
C ir D tipo elektrinėms ir kaupikliams setpoint: -0,928…+0,928

Kaupikliams:
a) Cos fi set reikšmė turi būti išlaikoma vienodai nepriklausomai nuo to ar tuo metu iškrovimo ar įkrovos stadijoje. 
b) Kaupikliams reaktyvios galios funkciją cos fi set tikrinti įkraunant ir iškraunant.

[image: ]
	Atskira lentelė kiekvienam šaltiniui:
	Duomenys iš DMS

	Fiksuotas cosφ komandas matavimas
	Data ir laikas
	Aktyvioji galia bendra, kW
	Reaktyvioji galia, kvar

	-0,9 (-0,928)
	
	
	

	-0,95 
	
	
	

	1
	
	
	

	0,95
	
	
	

	0,9 (0,928)
	
	
	



	Duomenys iš DMS

	Fiksuotas cosφ komandas matavimas
	Data ir laikas
	Aktyvioji galia bendra, kW
	Reaktyvioji galia, kvar

	-0,9 (-0,928)
	
	
	

	-0,95 
	
	
	

	1
	
	
	

	0,95
	
	
	

	0,9 (0,928)
	
	
	



	Duomenys iš DMS

	Fiksuotas cosφ komandas matavimas
	Data ir laikas
	Aktyvioji galia bendra, kW
	Reaktyvioji galia, kvar

	-0,9 (-0,928)
	
	
	

	-0,95 
	
	
	

	1
	
	
	

	0,95
	
	
	

	0,9 (0,928)
	
	
	



	☐
	☐
	☐






4 lentelė. Telematavimų patikra
	Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimas, nurodymas
	Rezultatai, išvada
	Atitikimas

	
	
	
	
	Taip
	Ne
	Neaktualu

	1.
	Aktyvioji galia P
Reaktyvioji galia Q
	ESO tinklo atžvilgiu turi būti išlaikomas aktyvios ir  reaktyvios galios kryptingumas pagal PQ galių kvadrantą
[image: ]
	
	☐
	☐
	☐

	2.
	Aktyvioji galia P
Reaktyvioji galia Q
Įtampa Uab
Įtampa Ubc
Įtampa Uca
Aktyvios galios ribojimas Pset
	Tarp matavimų, siunčiamų į DMS ir kitų įrenginių (apskaitos arba analizatoriaus) matavimo reikšmių paklaida turi neviršyti 5%. Telematavimų patikrai, pagal situaciją gali būti naudojamos papildomos priemonės:
1. Kontrolinė apskaita (GV prijungimo atvejais ant elektrinės prijungimo į Vartotojo vidaus tinklo riboje).
2. Komercinė apskaita (nuosavybės riboje tarp ESO ir objekto).
3. Elektros kokybės analizatorius (esamo CEEKS sistemos, ESO dalyje naujai įrengiamo arba laikinai įrengto duomenys).
	
	☐
	☐
	☐

	3
	Ryšio užtikrinimas
	Užtikrinimas nenutrūkstamas ir stabilus ryšio veikimas tarp valdiklio ir Bendrovės dispečerinio centro DMS.
	
	☐
	☐
	☐
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