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	Elektrinių bandymo metu kokybės parametrų matavimo atmintinė

1. Elektros energijos kokybės (EEK) patikrai reikalingi matavimo duomenys, kurie turi tenkinti LST EN 50160 normatyvus, matavimo prietaisas turi atitikti IEC 61000-4-30 A klasės reikalavimus.
1.1. Elektrinių, kurių visa pagaminta elektros energija atiduodama į skirstomąjį tinklą, EEK patikra atliekama operatoriaus tinklo dalyje (ESO dalis), vykdoma su ESO matavimo prietaisais, jei prijungimo taške yra įrengtas bendrovei priklausantis stacionarus elektros energijos kokybės matavimo įrenginys.
1.2. [image: Paveikslėlis, kuriame yra ekrano kopija, Grafika, dizainas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]Elektrinių, kurių perteklinė pagaminta elektros energija atiduodama į skirstomąjį tinklą, EEK patikra vykdoma elektrinės prijungimo taško dalyje (elektrinės dalis) su elektrinės atstovo matavimo prietaisais,  operatoriaus tinklo dalyje (ESO dalis) atliekami matavimai tinklo operatoriaus prietaisais.
2. ESO dalis (Matavimo taškas Nr.1), matavimus atlieka ESO atstovas.
EEK patikrai ESO dalyje reikia pateikti matavimų protokolą, kuris:
2.1. atitinka LST EN 50160 normatyvus.
2.2. matavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 7 dienos.
2.3. Matavimo laikotarpiu generacija turi siekti ne mažiau kaip 95 % leistinos generacijos, Saulės ir hidro elektrinėms nepasiekus 95 % - ne mažiau kaip 50 %.

3. Elektrinės dalis (Matavimo taškas Nr.2), matavimus atlieka elektrinės atstovas.
EEK patikrai reikia pateikti: 
3.1. EE kokybės ataskaitą pagal EN 50160, ARBA
3.2. užpildytą protokolą (žr. 2psl.) su atliktais įtampos ir generuojamos aktyvios galios matavimais elektrinės dalyje (elektrinės atstovas laikinai įrengia analizatorių ant įvado). Saulės, vėjo, biodujų, biokuro, iškastinio kuro, hidro elektrinėms turi būti suformuotas protokolas su trimis matavimo režimais:
3.2.1. Režimas 1: kai elektrinė atjungta - išmatuojama įtampa vidaus tinkle esant atjungtai elektrinei.
3.2.2. Režimas 2: kai elektrinė išjungiama (išjungiant įvado komutacinį aparatą)  ir įjungiama prie ne mažesnės kaip 95 % leistinos generuoti galios,  Saulės ir hidro elektrinėms nepasiekus 95 % patikrinimas gali būti atliekamas perskaičiuojant prie realiai išmatuotų reikšmių pasiekus ne mažiau kaip 50 % leistinos generuoti galios.*
3.2.3. Režimas 3: įjungta elektrinė dirba įprastu režimu ne trumpiau kaip 7 dienos, matavimo laikotarpiu elektrinė turi pasiekti ≥95 % generacijos galią,  Saulės ir hidro elektrinėms nepasiekus 95% patikrinimas gali būti atliekamas perskaičiuojant prie realiai išmatuotų reikšmių pasiekus ne mažiau kaip 50 % leistiną generuoti galią.*
3.3. turi būti pateikiamas matavimo įrangos sertifikatas.
3.4. prieš matavimų pradžią turi būti atliktas matavimo prietaisų laiko sinchronizavimas
3.5. [bookmark: _Hlk104276454]užpildyti informaciniai duomenys1.
*Perskaičiavimo pavyzdys: atlikus matavimus nustatoma, kad elektrinė dirbdama 50 % galia sukuria 0,15kV įtampos pokytį prijungimo taške, perskaičiavimas (100 % / 50 %) ∙ 0,15kV = 0,3 kV). Vertinimą atlieka TTS inžinierius. Gaminančių vartotojų saulės šviesos elektrinių įjungimo ir išjungimo bandymai atliekami visus metus. Jei dėl gamtinių sąlygų gaminančių vartotojų saulės elektrinių bandymai, kurie turi būti atliekami nuo lapkričio 1 d. iki vasario 28 d., šiuo laikotarpiu negali būti atlikti, šių bandymų atlikimas gali būti nukeltas, bet ne vėliau nei iki gegužės 31 d. Laikoma, kad šių elektrinių bandymai negali būti atlikti, jei generuojama galia vidaus tinkle nepasiekia 10 procentų įrengtosios galios (kitiems gamintojams ne vidaus tinkle - 50 procentų). 
Elektros energijos kokybės patikros (elektrinės dalyje) protokolas.
Elektrinės savininkas, objekto adresas1:
Leistina generuoti galia1:
Data1:
*Pateikiami matavimo grafikai U(t) ir P(t), reikia nurodyti kur atlikta EEK patikra (kiekvienam įvadui atskiri matavimai).
Režimas 1. Elektrinė išjungta (pridėti įtampos ir generacijos matavimo duomenų grafikus):
	[bookmark: _Hlk221190593]



Režimas 2. Elektrinė išjungiama / įjungiama (pridėti įtampos ir generacijos matavimo duomenų grafikus):
	



Režimas 3. Elektrinė dirba įprastu režimu (7 dienas) (pridėti įtampos ir generacijos matavimo duomenų grafikus):
	



Matavimo taškuose įrengto elektros energijos kokybės matavimo įrenginio, atitikimo IEC 61000-4-30 A
klasės reikalavimus, sertifikatas (Pridedama sertifikato kopija):
Puslapis 1
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