10 kV ir 0,4 kV saugiklių, skirtų 10/0,4 kV galios transformatorių apsaugai, parinkimo atmintinė

AB „Energijos skirstymo operatorius“

2025 m.

Galios transformatoriaus 10 kV ir 0,4 kV saugiklių paskirtis

- 10 kV saugiklis turi saugoti galios transformatorių bei šynas (jungtis) nuo vidinių trumpų jungimų;

- 0,4 kV saugiklis turi saugoti galios transformatorių nuo trumpų jungimų 0,4 kV tinkle.

Saugiklių parinkimo skaičiavimo pavyzdys

- 10/0,4 kV galios transformatorius 250 kVA

Apskaičiuojama vardinė srovė 10 kV pusėje:

Apskaičiuojama pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių 1030 p. galima avarinio režimo perkrovos srovė 10 kV pusėje (alyvinius transformatorius galima perkauti 100 % 10 min trukme, jeigu gamintojų instrukcijose nenurodyti kitokie leidžiamų perkrovų dydžiai):

Parenkamas 10 kV saugiklis – 31,5 arba 32 A (parenkamas artimiausias galimas saugiklio nominalas į didėjimo pusę).

Apskaičiuojama vardinė srovė 0,4 kV pusėje:

Parenkamas 0,4 kV saugiklis – 400 A (parenkamas artimiausias galimas saugiklio nominalas į didėjimo pusę).

Galios transformatoriaus saugikliai pagal galią

| Transformatoriaus galia, kVA | 10 kV apvijos vardinė srovė, A | 100% perkrova | 10 kV saugiklis | 0,4 kV apvijos vardinė srovė, A | 0,4 kV saugiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1,44 | 2,89 | 4 | 36,09 | 40 |
| 40 | 2,31 | 4,62 | 6,3 | 57,74 | 63 |
| 63 | 3,64 | 7,27 | 10 | 90,94 | 100 |
| 100 | 5,77 | 11,55 | 16 | 144,34 | 160 |
| 160 | 9,24 | 18,48 | 20 | 230,95 | 250 |
| 250 | 14,43 | 28,87 | 31,5 arba 32 | 360,85 | 400 |
| 400 | 23,09 | 46,19 | 50 | 577,37 | 630 |
| 630 | 36,37 | 72,75 | 80 | 909,35 | 1000 |
| 800 | 46,19 | 92,38 | 100 | 1154,73 | 1000 |
| 1000 | 57,74 | 115,47 | 125 | 1443,42 | 1500 |
| 1250 | 72,17 | 144,34 | 160 | 1804,27 | - |
| 1600 | 92,38 | 184,76 | - | 2309,47 | - |
| 2000 | 115,47 | 230,95 | - | 2886,84 | - |

Pastaba:  Modulinėse transformatorinėse 63 – 630 kVA galios transformatorių apsaugai 0,4 kV pusėje naudojami gTr tipo saugikliai, kurie parenkami pagal vardinę galios transformatoriaus galią (kVA)

0,4 kV saugiklių selektyvumas

400 A

250 kVA

| A | B | Santykis |
| --- | --- | --- |
| gG/gL (gTr) | gG/gL | 1:1,6-2,0 |