23.5. Techniniai reikalavimai 35 kV komutavimo įrenginiui

su vakuuminiu jungtuvu

(Versija 1)

Data: 2024-12-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | Vakuuminis jungtuvas turi atitikti standartą (-us): b) |  |  |
|  | Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 111 dalis. Kintamosios srovės reklouzeris (jungtuvas) iki 38 kV | IEC 62271-111 |  |
|  | Matavimo relės ir apsauginė įranga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai | LST EN 60255-1 (IEC 60255-1) |  |
|  | Tipo bandymai turi būti atlikti nurodytai reikalavimuose arba aukštesnei vardinei srovei: d) | Tipo bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje |  |
|  | Sekcionavimo įrenginio su vakuuminiu jungtuvu tipo bandymai e) | Dielektriniai tipo bandymai (angl. Dielectric type test) pagal IEC 62271-111 |  |
|  | Sekcionavimo įrenginio su vakuuminiu jungtuvu tipo bandymai e) | Pagrindinės grandinės varžos matavimo tipo bandymai (angl. Measurement of the resistance of the main circuit type test) pagal IEC 62271-111 |  |
|  | Sekcionavimo įrenginio su vakuuminiu jungtuvu tipo bandymai e) | Įšilimo tipo bandymai (angl. Temperature-rise type test) pagal IEC 62271-111 |  |
|  | Sekcionavimo įrenginio su vakuuminiu jungtuvu tipo bandymai e) | Trumpojo jungimo srovės ir maksimalios srovės išlaikymo tipo bandymai (angl. Short-time withstand current and peak withstand current type test) pagal IEC 62271-111 |  |
|  | Sekcionavimo įrenginio su vakuuminiu jungtuvu tipo bandymai e) | Trumpojo jungimo srovės įjungimo/nutraukimo tipo bandymai (angl. Short-circuit current making and breaking type test) pagal IEC 62271-111 |  |
|  | Sekcionavimo įrenginio su vakuuminiu jungtuvu tipo bandymai e) | Mechaninio veikimo prie apibrėžtos aplinkos temperatūros tipo bandymai (angl. Mechanical duty type test) pagal IEC 62271-111 |  |
|  | Sekcionavimo įrenginio su vakuuminiu jungtuvu tipo bandymai e) | Linijos ir kabelio užkrovimo srovės nutraukimo tipo bandymai (angl. Line-charging current and cable-charging current interuption type test) pagal IEC 62271-111 |  |
|  | Sekcionavimo įrenginio su vakuuminiu jungtuvu tipo bandymai e) | IP klasės patikrinimo tipo bandymai (angl. verification of the protection) pagal IEC 62271-111 |  |
|  | Sekcionavimo įrenginiui su vakuuminiu jungtuvu gamykloje turi būti atliekami b) | Rutininiai bandymai pagal IEC 62271-111 |  |
|  | Įrenginio paskirtis b) | 35 kV komutavimo įrenginys |  |
|  | Įrenginio montavimo vieta b) | Transformatorių pastotės 35 kV atviroje skirstykloje |  |
|  | Komutavimo elementas b) | Vakuuminis jungtuvas |  |
|  | Skirtas naudoti b) | Lauke |  |
|  | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei: b) | -350 C ...+350 C |  |
|  | Vėjo greitis b) | ≥ 30 m/s |  |
|  | Apšalo sienelės storis b) | ≥ 20 mm |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio b) | ≤ 1000 m |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos santykinė oro drėgmė ne mažesnė kaip b) | 95 % |  |
|  | Vardinė įtampa b) | Nurodoma užsakant: 33 kV; 35 kV |  |
|  | Maksimalioji įtampa b) | Nurodoma užsakant: ≥ 36 kV; ≥ 38 kV |  |
|  | Izoliacijos lygis: b) |  |  |
|  | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 µs) tarp polių | ≥ 170 kV |  |
|  | Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 µs) tarp skirtingų fazių | ≥ 200 kV |  |
|  | Bandymo įtampa (50 Hz, 1min.) | ≥ 70 kV |  |
|  | Vardinis dažnis b) | 50 Hz |  |
|  | Tinklo neutralė b) | Izoliuota ir kompensuota priklausomai nuo režimo |  |
|  | Vardinė srovė b) | Nurodoma užsakant: ≥ 400 A; ≥ 630 A |  |
|  | Trumpojo jungimo atjungiamoji srovė b) | ≥ 12,5 kA |  |
|  | Kabelio užkrovimo išjungimo srovė b) | ≥ 25 A |  |
|  | Linijos užkrovimo išjungimo srovė b) | ≥ 5 A |  |
|  | Vakuuminio jungtuvo vardinė komutacijų seka b) | O-0,3 s-CO-3 min-CO |  |
|  | Vakuuminio jungtuvo mechaninis resursas: b) |  |  |
|  | Įjungimo-išjungimo ciklų skaičius (mechaninis) b) | ≥ 10000 |  |
|  | Įjungimo-išjungimo ciklų skaičius esant vardinei srovei b) | ≥ 10000 |  |
|  | Įjungimo-išjungimo ciklų skaičius esant maksimaliai trumpojo jungimo atjungimo srovei b) | ≥ 100 |  |
|  | Vakuuminio jungtuvo pavara b) | Elektromagnetinė su apsauga nuo daugkartinių jungimų |  |
|  | Jungtuvo padėties indikacija b) | Mechaninė jungtuvo dalyje (galimybė matyti indikaciją nuo žemės) |  |
|  | Jungtuvo avarinis atjungimas b) | Galimybė mechaniškai atjungti be kėlimo mechanizmų (gali būti panaudota izoliacinė lazda) |  |
|  | Oro linijų sekcionavimo įrenginio valdymo įtampa b) | Nurodoma užsakant: 230 V AC; 110 V DC; 220 V DC |  |
|  | Valdymo ir apsaugų terminalas b) | To paties gamintojo kaip komutacinis aparatas |  |
|  | Valdymo ir apsaugų terminalo funkcijos: b) |  |  |
|  |  | Vakuuminio jungtuvo valdymas |  |
|  |  | Relinė apsauga ir automatika |  |
|  |  | Matavimai |  |
|  |  | Duomenų perdavimas |  |
|  |  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis |  |
|  | Valdymo ir apsaugų terminalo binariniai įėjimai ir išėjimai: b) |  |  |
|  | Binarinių įėjimų | ≥ 5 |  |
|  | Binarinių išėjimų | ≥ 5 |  |
|  | RAA nuostatų grupių keitimas ir sekcionavimo įrenginio funkcijų valdymas: b) |  |  |
|  | Nuotolinis | Funkcija |  |
|  | Vietinis iš valdymo ir apsaugų terminalo | Funkcija |  |
|  | Relinė apsauga ir automatika: b) |  |  |
|  |  | Maksimalios srovės apsaugos funkcija |  |
|  |  | Minimalios įtampos apsaugos funkcija |  |
|  |  | Konfigūruojama vidinė logika |  |
|  | Integruoti srovės matavimo davikliai b) | 3 vnt. |  |
|  | Integruoti arba išoriniai įtampos matavimo davikliai b) | 3 vnt. |  |
|  | Matavimo daviklių paklaidos: b) |  |  |
|  | Fazinės įtampos | ≤ ±2,5 % |  |
|  | Linijinės įtampos | ≤ ±2,5 % |  |
|  | Fazinės srovės | ≤ ±2,5 % |  |
|  | Duomenų sąsaja su TSPĮ: b) |  |  |
|  | Fizinė jungtis (sąsaja) | Nurodoma užsakant: Ethernet; Optinė sąsaja (per papildomai įrengiamą Optinį/Ethernet keitiklį) |  |
|  | Protokolas | Nurodoma užsakant: LST EN 60870-5-101 (IEC 60870-5-101); LST EN 60870-5-104 (IEC 60870-5-104) |  |
|  | Vidinis nepertraukiamo maitinimo šaltinis: b) | Su hermetinio tipo akumuliatorių baterija ir automatiniu krovimo įrenginiu |  |
|  | Akumuliatorių baterijos minimalus darbo ciklų (įjungimo/išjungimo) skaičius nesant tinklo įtampai | 20 |  |
|  | Akumuliatorių baterijos minimalus darbo laikas nesant tinklo įtampai | 6 val. |  |
|  | 35 kV išvadų kiekis b) | 6 vnt. |  |
|  | Oro linijų sekcionavimo įrenginio izoliatoriai b) | Polimeriniai, elektrinis atsparumas taršai ≥ 25 mm/kV (pagal IEC 60815) |  |
|  | Oro linijų sekcionavimo įrenginio korpusas b) | Aliuminio lydinio arba cinkuotas (cinko dangos storis ≥ 70 µm) arba nerūdijantis plienas |  |
|  | Oro linijų sekcionavimo įrenginio apsaugos laipsnis b) | ≥ IP65 |  |
|  | Oro linijų sekcionavimo įrenginio įrengimo būdas b) | Ant metalinės atraminės konstrukcijos |  |
|  | Oro linijų sekcionavimo įrenginio apsauga nuo paukščių b) | Komplektuojama su apsauga nuo paukščių |  |
|  | Oro linijų sekcionavimo įrenginio pakėlimui skirtas įtaisas b) | Pakėlimo kilpos |  |
|  | Oro linijų sekcionavimo įrenginio korpuso įžeminimas b) | Prijungimui skirtas gnybtas |  |
|  | Oro linijų sekcionavimo įrenginio valdymo ir apsaugų spinta b) |  |  |
|  | Atspari korozijai iš karštai cinkuotų plieno lakštų | Iš karštai cinkuotų plieno lakštų, dažyta milteliniu būdu (RAL 7032), arba nerūdijančio plieno arba aliuminio lydinio |  |
|  | Danga | Atspari atmosferiniams poveikiams |  |
|  | Turi būti įrengtos kilpos | Pakabinamai spynai |  |
|  | Rakinama, numatytas natūralus vėdinimas | ≥ IP54 |  |
|  | Mikroklimato palaikymas apsaugai nuo rasos susidarymo | Su automatiškai valdomu (priklauso nuo temperatūros) šildymo elementu |  |
|  | Korpuso įžeminimui skirtas | Gnybtas |  |
|  | Durų atidarymo indikacijos | Kontaktas (daviklis) |  |
|  | Techninių duomenų lentelė, fazių žymėjimas, operatyviniai užrašai (lietuvių kalba), užraktai ir raktai c) | Derinami darbo projekto rengimo metu |  |
|  | Oro linijų sekcionavimo įrenginio bei komplektuojamų įrenginių techniniai dokumentai: c) |  |  |
|  | Įrenginio pasai | Lietuvių ir anglų kalbomis |  |
|  | Transportavimo, montavimo instrukcijos | Lietuvių ir anglų kalbomis |  |
|  | Eksploatavimo instrukcijos | Lietuvių ir anglų kalbomis |  |
|  | Gabaritinis brėžinys | .dwg arba .pdf formatu |  |
|  | Tarnavimo laikas b) | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas c) | ≥ 24 mėnesiai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija;

- Produkto autentiškumo sertifikatas išduotas akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members);

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se),  protokolai.