MRMR išankstinio ryšio matavimo protokolas

Objektas, transf. pavadinimas, Inv. Nr.

Data

|  |  |  |  | TELIA | BITĖ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Sąlyga |  | Reikalavimas | 4G | 4G |
| 1. | MRMR įrangos įrengimo /pastatymo vieta |  | Geografinės koordinatės |  |  |
| 2. | MRMR dažnių diapazonas* | 4G (LTE) | 800/900/1800/2100/2600 MHz |  |  |
| 3. | Priimamo signalo stiprumas antenos montavimo vietoje |  | 4G: -100 dBm (Įrašoma iš priedo Nr. 1, 2) |  |  |
| 4. | Matavimams naudota įranga |  | Įranga, programinė įranga |  |  |
| 5. | Pagal pamatuoto signalo stiprumą antenos parinkimas*** | -60 ÷ 100 dBm | Kryptinė, išorinė | MRMR dažnių diapazonas* |  |
| 6. | Antena*** |  | Antenos komplektas (1-3 variantas) |  |  |
| 7. | Antenos stiprinimas* |  | dBi |  |  |
| 8. | Fiderinės įrangos slopinimas* |  | dBi |  |  |
| 9. | Prognozuojamas Priimamo signalo stiprumas po antenos pastatymo* |  | dBm |  |  |
| 10. | Komunikacijos azimutas* |  | Iškarpa | Priedas Nr. 3** | Priedas Nr. 3** |

*Jei Micro TSPĮ tiekia ESO, parametrai nepildomi, o tik nurodoma, kad įrangos tiekėjas ESO (Eil. Nr. 7-10). Išvada nerašoma.

**Jei bokšto kryptis matosi 1 ir 2 prieduose, atskiro priedo Nr. 3 pateikti nereikia.

Išvada: Po atliktų matavimų, įvertinus gautus matavimų rezultatus, duomenų perdavimui rekomenduojama naudoti ........... modemą ir ............. anteną su .......... dBi stiprinimu. Rekomenduojamas antenos tvirtinimas prie transformatorinės sienos, iškeliant anteną virš stogo iki ........ m. aukščio, įrengus tokią antenos tvirtinimo konstrukciją, kad atsiradus poreikiui anteną galima būtų nukreipti kita kryptimi.

*** Jei ryšio antenos komplektą tiekia ESO, rangovas/ projektuotojas turi parinkti tiekiamos antenos variantą, remiantis atliktais matavimais objekte ir pateiktais prieduose Nr.1 ir Nr.2:

1-as variantas. Antenos komplektas:

Geras signalo stiprumas >-80 dBm - nekryptinė, išorinė, ne mažiau kaip 4 dB (2G) ir ne mažiau kaip 6 dB (4G) montuojama ant alkūnės ≥0,3 m virš MT ar TR stogelio.

2-as variantas. Antenos komplektas:

Silpno signalo ≤-80 dBm - kryptinė, išorinė, ne mažiau kaip 9 dB (2G) ir ne mažiau kaip 11 dB (4G) montuojama ant alkūnės ≥0,3 m virš MT ar TR stogelio.

3-as variantas. Antenos komplektas:

Esant ypač silpnam signalui, nestabiliam ryšiui (<-110 dBm 4G) panaudoti antenos stiebo komplektą su kryptine, išorine antena, ne mažiau kaip 18 dB (4G).

Antenos tipas parenkamas pagal vieno iš operatoriaus silpniausią signalą, kad užtikrinti ryšio kokybę, naudojant bet kurio operatoriaus ryšio paslaugas (antenos komplekto variantas nurodomas tik prie konkretaus operatoriaus).

Priimamo signalo stiprumo rezultatai: (Naudojamos diagramos kaip pavyzdys)					 Priedas Nr. 1

4G TELIA

Priimamo signalo stiprumo rezultatai: (Naudojamos diagramos kaip pavyzdys) 				  	Priedas Nr. 2

4G BITĖ

Bokštų kryptis, kurią nurodo programa (BITĖ, TELIA) (Naudojamos diagramos kaip pavyzdys) 		Priedas Nr. 3