4.12. Drėgmės išvalymo iš statomo/rekonstruojamo dujotiekio atmintinė

AB „Energijos skirstymo operatorius“

2024 m.

- Bendrosios nuostatos.

1.1.  Ši atmintinė skirta standartizuoti drėgmės išvalymo iš statomo/rekonstruojamo dujotiekio ir rasos taško matavimo dujotiekyje principus.

1.2. Šie darbai atliekami vadovaujantis aktualios redakcijos Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis (toliau – Darbų degiųjų dujų aplinkoje taisyklės), Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklėmis (toliau – Dujotiekių eksploatavimo taisyklės), Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis, šia atmintine, Darbuotojo, eksploatuojančio gamtinių dujų sistemas, saugos ir sveikatos instrukcija bei kitomis patvirtintomis ir galiojančiomis darbuotojų saugos ir sveikatos bei įrenginių eksploatavimo (naudojimo) instrukcijomis.

1.3. Vamzdžiai statybvietėje turi būti sandėliuojami tik uždarais galais.

1.4. Per darbo dieną sumontuotas dujotiekis turi būti paklotas tranšėjoje, užpiltas gruntu, atviri galai patikimai užsandarinami.

1.5. Visų dujotiekių ertmes privaloma išvalyti iki slėgio bandymų atlikimo:

- d < 63 mm dujotiekių ertmės išvalomos jas prapučiant sausu oru arba azotu.

- d ≥ 63 mm dujotiekių ertmės išvalomos prastumiant minkštą kamštį ir prapučiant azotu ar sausu oru.

1.6. Jei slėgio bandymams ar dujotiekio ertmės išvalymui naudojamas sausas oras, kompresorius turi būti su integruotu arba nuosekliai prijungtu nežemesnės kaip 2 klasės ( pagal ISO 8573-1:2010 [B] standartą) oro sausintuvu.

1.7. Kai dujotiekis statomas su atšakomis, pagrindinio dujotiekio ertmės išvalymą būtina atlikti prieš dujotiekio atšakų prijungimą.

1.8. Išvalius dujotiekį, jo galai turi būti tuojau pat patikimai užsandarinami.

1.9. Pastatyto ar rekonstruoto dujotiekio prapūtimą/išvalymą reikia atlikti labiausiai nutolusiuose taškuose nuo pastatyto ar rekonstruoto dujotiekio prijungimo prie veikiančio dujotiekio vietos.

1.10. Vykdant pastatyto ar rekonstruoto dujotiekio prapūtimą ir kamščio prastūmimą būtina įvertinti žemės reljefo pokytį. Jei žymaus žemės reljefo pokyčio nėra, dujotiekio ertmės valymą reikia pradėti vykdyti nuo naujo dujotiekio prijungimo taško (įpučiamas sausas oras ar azotas).

1.11. Jei žemės reljefo pokytis yra žymus dujotiekio ertmės valymo taškas parenkamas žemiausiame dujotiekio paklojimo taške.

1.12. Atliekant kamščio prastūmimą ir prapūtimą sausu oru ar azotu sukeliamas slėgis negali viršyti stiprumo ar jungtinio bandymų slėgio.

1.13. Atliekant dujotiekio valymą praputimu, rekomenduojama naudoti tik tokio pat skersmens arba vienu skersmeniu mažesnį prapūtimo įtaisą (čiaupą), lyginant su skirstomojo dujotiekio skersmeniu.

1.14. Sauso oro ar azoto įputimas atliekamas prijungimo prie veikiančio dujotiekio vietoje, o išleidimas labiausiai nutolusiuose taškuose.

1.15. Po dujotiekio ertmės išvalymo atliekami slėgio bandymai. Esant teigiamiems bandymų rezultatams, jei dujotiekio vidinis tūris didesnis kaip 20 litrų, atliekamas rasos taško temperatūros matavimas, siekiant nustatyti, ar iš dujotiekio ertmės valymo metu iki reikiamo lygio buvo pašalinta drėgmė. Maksimalios rasos taško temperatūros reikšmės pateikiamos lentelėje Nr. 1.

| Bandymo slėgis | 3,5 bar | 4,5 bar | 7,5 bar | 9 bar | 18 bar | 24 bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rasos taško temperatūra, ˚C | -17 | -11 | -5 | -3 | -1 | -1 |

Lentelė Nr.1. Maksimalios rasos taško temperatūros reikšmės skirtingiems jungtinio bandymo slėgiams.

2. Dujotiekio ertmės išvalymas kai vamzdžio skersmuo iki 63mm.

2.1. Visas sumontuotas dujotiekis arba dujotiekio atkarpos prapučiamas azotu arba sausu oru bent 2 kartus.

2.2. Dujotiekio prapūtimas rekomenduojamas vykdyti atkarpomis kai dujotiekis ilgesnis kaip 300 m.

2.3. Prapūtimo metu prapučiamos dujos ar oras turi būti skaidrios spalvos (neturi matytis balto rūko), neturi susidaryti drėgmė ant prapūtimo įtaiso. Procedūrą būtina kartoti tol kol prapūtimo dujos tampa skaidrios, nesusidaro drėgmė ant prapūtimo įtaiso.

- Dujotiekio ertmės išvalymas kai vamzdžio skersmuo daugiau kaip 63 mm.

3.1. Kiekvieno skirtingo diametro dujotiekio atkarpos  išvalomos prastumiant kamštį  bent 1 kartą o po to  prapučiamos azotu arba sausu oru bent 1 kartą. Po išvalymo, dujotiekio atkarpos turi būti nedelsiant sujungiamos arba patikimai užsandarinamos.

3.2. Dujotiekio išvalymas rekomenduojamas vykdyti atkarpomis kai dujotiekis ilgesnis kaip 500 m.

3.3. Valymo kamštis (poroloninis) turi būti minkštas, sausas, be įplyšimų, bent 2 kartus didesnio ilgio nei valomo vamzdžio skersmuo ir 10-50 % didesnio išorinio diametro nei valomo vamzdžio vidinis skersmuo.

3.4. Jei po prastūmimo valymo kamštis yra drėgnas, prastūmimo procedūra kartojama tol kol po eilinio prastūmimo valymo kamštis būna sausas. Po kiekvieno prastūmimo valymo kamštis išgręžiamas prieš pakartotinį naudojimą arba naudojamas naujas sausas valymo kamštis.

3.5. Galinę valymo kamščio dalį rekomenduojama padengti medžiaga nelaidžia orui ar inertinėms dujoms (padengiama hidroizoliacine medžiaga).

3.6. Jeigu atliekamas dujotiekio ertmės valymas su prastūmimo kamščiu, dujotiekio atšakų balnai pragręžiami tik po išvalymo.

3.7. Prapūtimo metu prapučiamos dujos ar oras turi būti skaidrios spalvos (neturi matytis balto rūko), neturi susidaryti drėgmė ant prapūtimo įtaiso. Procedūrą būtina kartoti tol kol prapučiamos dujos tampa skaidrios, nesusidaro drėgmė ant prapūtimo įtaiso.