5.6. Techniniai reikalavimai 6(10)/0,4 kV trifaziams galios transformatoriams (Versija 2)

Data: 2025-03-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Gaminys atitinka standartą d) | LST EN 60076 |  |
| 2. | Gaminys atitinka ES reglamentą d) | ES reglamentas Nr. 548/2014 |  |
| 3. | Tipo bandymai turi būti atlikti kiekvieno intervalo pasirinktinai bent vienai transformatoriaus galiai c): - 160-630 kVA; - 800-1600 kVA; - 2000-2500 kVA. Tipo bandymai užskaitomi tada, kai galios transformatoriaus pirminės ir/ ar antrinės apvijos vardinė įtampa yra tokia, kokia nurodyta šiuose techniniuose reikalavimuose arba aukštesnė. | Tipo bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje arba su akredituotos laboratorijos atstovu. |  |
| 3.1. | Galios transformatorių tipo bandymai a) arba b) | Įšilimo tipo bandymai (angl. Temperature-rise type test) pagal LST EN 60076-2. |  |
| 3.2. | Galios transformatorių tipo bandymai a) arba b) | Dielektriniai tipo bandymai (angl. Dielectric type test) pagal LST EN 60076-3. |  |
| 3.3. | Galios transformatorių tipo bandymai a) arba b) | Garso lygio nustatymas (angl. Determination of sound level) pagal LST EN 60076-10. |  |
| 3.4. | Galios transformatorių tipo bandymai a) arba b) | Tuščiosios eigos nuostolių ir srovės matavimai esant 90 % ir 110 % vardinei įtampai (angl. Measurement of no-load loss and current at 90 % and 110 % of rated voltage). |  |
| 4. | Transformatorinė alyva be PCB/PCT medžiagų e) | pagal EN 60296 |  |
| 5. | Išpildymo tipas d) | Hermetinis, užpildytas mineraline alyva |  |
| 6. | Transformatoriaus bakas d) | Gofruoto plieno |  |
| 7. | Radiatoriai d) | Plieno storis ≥ 1 mm |  |
| 8. | Transformatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | -35…+40 °C |  |
| 9. | Vardinė pirminės apvijos įtampa d) | 6 kV su perjungimu į 10 kV |  |
| 10. | Vardinė antrinės apvijos įtampa d) | 400 V |  |
| 11. | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
| 12. | Maksimali pirminės apvijos įtampa, Um d) | 12 kV |  |
| 13. | Pirminės apvijos izoliacijos lygis prie Um d) | ≥ LI 75 kV/AC 28 kV |  |
| 14. | Antrinės apvijos izoliacijos lygis d) | ≥ AC 5 kV |  |
| 15. | Temperatūros prieaugis alyva/apvijos d) | 60/65 K |  |
| 16. | Įtampos reguliatorius (5 padėčių atšakų perjungiklis aukštosios įtampos pusėje su rankena ant dangčio ir skaitmenimis pažymėtomis atšakų padėtimis) pagal EN 60214-1 e) | ± 2 ´ 2,5 % (DETC) - 1 atšaka +5 %; - 2 atšaka +2,5 %; - 3 atšaka 0 %; - 4 atšaka -2,5 %; - 5 atšaka -5%. |  |
| 17. | Galios transformatoriuose naudojamas elektrotechninis plienas e) | GOES – Super High Grade < 0,9 W/kg 1.7 Tesla 50 Hz (Kilmės šalis, gamintojas ir panaudotas plieno tipas privalo būti įrašytas transformatoriaus pase) |  |
| 18. | Aukštosios įtampos izoliatoriai e) | Porcelianiniai pagal EN 50180 su trimis veržlėmis ir dviem paprastomis poveržlėmis (3 vnt.) |  |
| 19. | Žemos įtampos izoliatoriai e) | Porcelianiniai pagal EN 50386: - 160-400 kVA su trimis veržlėmis ir dviem paprastomis poveržlėmis (4 vnt.); - 630-2500 kVA su reikiamų parametrų vario arba vario lydinio gnybtais „vėliavėlės“ tipo su keturiomis skylėmis (4 vnt.). |  |
| 20. | Transformatoriaus pakėlimui skirtas įtaisas d) | Pakėlimo kilpos |  |
| 21. | Alyvos išleidimas d) | Varžtas apatinėje bako dalyje |  |
| 22. | Įžeminimas d) | Prijungimui skirtas gnybtas pagal EN 50216-4 |  |
| 23. | Transformatoriaus bakas su dangčiu sujungtas įžeminimo jungtimi d) | Jungtis parenkama gamintojo |  |
| 24. | Techninių duomenų lentelė d) | Lietuvių kalba montuojama ant transformatoriaus korpuso. Šrifto dydis aiškiai įskaitomas pvz. Arial ≥ 10. Lentelės dizainas ir tvirtinimo vieta turi būti suderinta su skirstomojo tinklo operatoriumi. |  |
| 25. | 160÷2500 kVA transformatorių danga d) ir (33 punktui) e) | Atspari atmosferiniams poveikiams |  |
| 26. |  | Antikorozinis dažymas, pagal EN ISO 12944-2. C3H (High) koroziškumo kategorija |  |
| 27. |  | Gruntinė danga ne mažiau 1 sluoksnis (EP (epoksidinė) arba PUR (poliuretaninė)). Grundinės dangos storis 80 – 160 µm. |  |
| 28. |  | Dažų danga ne mažiau 2 sluoksniai (EP (epoksidinė) arba PUR (poliuretaninė)). |  |
| 29. |  | Bendras visų dangų sluoksnių storis ne mažesnis kaip 180 µm |  |
| 30. |  | Išorinio dažų sluoksnio spalva – RAL7033 |  |
| 31. |  | Transformatoriaus bakas iš vidaus nudažomas alyvai atspariais epoksidiniais dažais. Dažų dangos storis ne mažesnis kaip 40 µm |  |
| 32. |  | Padengimo garantinis laikas – 10 metų |  |
| 33. |  | Pateikiami grunto, dažų sertifikatai ir dažymo procedūros aprašymas. |  |
| 34. | 800÷2500 kVA transformatoriai montuojami d) | su ratukais |  |
| 35. | Alyvos lygio indikatorius e) | Įrengiamas tiktai 160÷2500 kVA transformatoriams |  |
| 36. | Apsauginis vožtuvas apsaugai nuo slėgio padidėjimo e) | Įrengiamas tiktai 630÷2500 kVA transformatoriams |  |
| 37. | Termometras su 2 porom kontaktų e) | Įrengiamas tiktai 800÷2500 kVA transformatoriams |  |
| 38. | Transformatoriaus galia, jungimo grupė, trumpojo jungimo įtampa, tuščiosios eigos ir trumpojo jungimo nuostoliai, triukšmo lygis, maksimalūs gabaritai ir maksimalus svoris d) | Pateikti 1-oje lentelėje |  |
| 39. | Tarnavimo laikas d) | ≥ 30 metų |  |
| 40. | Garantinis laikotarpis d) | ≥ 3 metai |  |
| 41. | Techniniai dokumentai pateikiamai kartu su transformatoriais: | Transformatoriaus pasas lietuvių kalba. |  |
| 42. |  | Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis. |  |
| 43. |  | Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. Pažymime, kad galios transformatorius neatjungus įtampos apžiūrimas skirstomojo tinklo operatoriaus nustatytu periodiškumu. |  |
| 44. |  | Pateikti gamyklinių (angl. Routine tests) bandymų protokolus lietuvių kalba kartu su galios transformatoriais (transformatoriai gamykloje turi būti išbandomi (ang. Routine tests) pagal standarto LST EN 60076-1 skyriaus 11.1.2.1 reikalavimus.). |  |
| 45. |  | Alyvos saugos duomenų lapas. |  |

1 lentelė

| Eil. Nr. | Galia*, kVA | Jungimo grupė | Trumpojo jungimo įtampa UK, %, ** | Tuščiosios eigos nuostoliai P0, W, | Trumpojo jungimo nuostoliai PK (t=75°C), W, | Triukšmo lygis LWA, dB (A) | Matmenys, mm | Svoris, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 160 | Dyn11 | 4 | ≤ 189 | ≤ 1750 | ≤ 44 | Ilgis ≤ 1180 Plotis ≤ 820 Aukštis ≤ 1600 | ≤ 1150 |
| 2. | 250 | Dyn11 | 4 | ≤ 270 | ≤ 2350 | ≤ 47 | Ilgis ≤ 1400 Plotis ≤ 900 Aukštis ≤ 1700 | ≤ 1865 |
| 3. | 400 | Dyn11 | 4 | ≤ 387 | ≤ 3250 | ≤ 50 | Ilgis ≤ 1400 Plotis ≤ 900 Aukštis ≤ 1700 | ≤ 1865 |
| 4. | 630 | Dyn11 | 4 | ≤ 540 | ≤ 4600 | ≤ 52 | Ilgis ≤ 1500 Plotis ≤ 1000 Aukštis ≤ 1700 | ≤ 2300 |
| 5. | 800 | Dyn11 | 6 | ≤ 585 | ≤ 6000 | ≤ 53 | Ilgis ≤ 1620 Plotis ≤ 1050 Aukštis ≤ 1860 | ≤ 2795 |
| 6. | 1000 | Dyn11 | 6 | ≤ 693 | ≤ 7600 | ≤ 55 | Ilgis ≤ 1660 Plotis ≤ 1130 Aukštis ≤ 1880 | ≤ 3080 |
| 7. | 1250 | Dyn11 | 6 | ≤ 855 | ≤ 9500 | ≤ 56 | Ilgis ≤ 1890 Plotis ≤ 1140 Aukštis ≤ 1960 | ≤ 4070 |
| 8. | 1600 | Dyn11 | 6 | ≤ 1080 | ≤ 12000 | ≤ 58 | Ilgis ≤ 2060 Plotis ≤ 1170 Aukštis ≤ 2120 | ≤ 4880 |
| 9. | 2000 | Dyn11 | 6 | ≤ 1305 | ≤ 15000 | ≤ 60 | Ilgis ≤ 2330 Plotis ≤ 1400 Aukštis ≤ 2270 | ≤ 5830 |
| 10. | 2500 | Dyn11 | 6 | ≤ 1575 | ≤ 18500 | ≤ 63 | Ilgis ≤ 2440 Plotis ≤ 1430 Aukštis ≤ 2340 | ≤ 7050 |

* galia prie 6 kV;

** leistini nuokrypiai ne daugiau kaip ±10 %.

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolai.

- Gamykloje atliktų Bandymų, kuriuose dalyvavo akredituotos laboratorijos atstovas, protokolai (angl. Witnessed manufacturer‘s testing WMT), patvirtinti atstovo.

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys (Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), laboratorijos akreditacijos sritį įrodantys dokumentai.

- Galios transformatoriaus techninis aprašymas su brėžiniais (kiekvienai galiai).

- Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techniniai aprašymai, arba deklaracijos.