20.20. Techniniai reikalavimai 30/10 kV 6,3 ÷ 16 MVA galios transformatoriams su atšakų perjungikliu (Versija 1)

Data: 2023-07-01

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės |  | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |  |
| - BENDRIEJI REIKALAVIMAI: |  |  |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus komplektuojamų įrenginių kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklis | ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Galios transformatorių gamintojas d) | Nemažiau kaip 3 metų laikotarpyje (nebūtinai iš eilės) turi būti pateikęs analogišką (transformatoriaus galia bei pirminių apvijų įtampa turi būti ne mažesnė nei nurodyta techniniame projekte) įrangą kiekvienais metais ne mažiau kaip į 5 skirtingus perdavimo arba skirstomųjų elektros tinklų operatorius Europos Sąjungos šalyse (iš viso ne mažiau kaip 15 vnt.). Užsakovui atskirai pareikalavus, būtina pateikti užsakovo nurodytų galutinių gavėjų atsiliepimus apie gautus transformatorius: patvirtinti gavimo faktą bei įvykusius gautų transformatorių aktyvinės dalies (apvijų) gedimus ar aktyvinės dalies (apvijų) gedimų nebuvimą. ARBA Jeigu siūlomo galios transformatoriaus gamintojo galios transformatoriai (30 kV nepriklausomai nuo galingumo) yra sumontuoti AB ESO transformatorių pastotėse ir yra eksploatuojami ne trumpiau kaip trys metai ir nėra turėję daugiau nei 2 gedimus per paskutinius 10 metų, papildomų dokumentų ar atsiliepimų pateikti apie sumontuotus AB ESO transformatorių pastotėse nereikia. |  |  |  |
|  | Galios transformatorius pagamintas ir išbandytas pagal d) | IEC 60076 standartą |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus ir komplektuojamų įrenginių ar mazgų bandymo protokolai d) | Pateikiami su galios transformatoriumi |  |  |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | -35C … +35C |  |  |  |
|  | Terminis atsparumas d) | 4 s pagal IEC 60076-5 (pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą) |  |  |  |
|  | Maksimali tinklo įtampa: d) |  |  |  |  |
|  | Aukštoji apvija | 36 kV |  |  |  |
|  | Žemoji apvija | 11,5 kV |  |  |  |
|  | Techniniai dokumentai: d) | Galios transformatoriaus ir jo sudėtinių dalių bandymo protokolai |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus gamintojo bandymo protokolai pagal IEC 60076 | pateikiami su galios transformatoriumi lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio gamintojo bandymo protokolai pagal IEC 60214 | pateikiami su galios transformatoriumi lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |
|  | Transformatorinės alyvos bandymo protokolai pagal IEC 60296 | pateikiami su galios transformatoriumi lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |
|  | Matavimo ir kontrolės įtaisų gamintojo bandymo protokolai | pateikiami su galios transformatoriumi lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus vartotojo vadovas d) | Pateikiamas su galios transformatoriumi lietuvių kalba |  |  |  |
|  | Transportavimo, montavimo ir eksploatavimo instrukcijos d) | Pateikiamos ne vėliau kaip po keturių mėnesių po sutarties pasirašymo). Instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis |  |  |  |
|  | Galios transformatoriaus sudėtinių dalių ir pagalbinių gaminių techninis aprašymas ir eksploatacijos instrukcijos d) | Pateikiamas su galios transformatoriumi Instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis |  |  |  |
|  | Transformatorinės alyvos sertifikatas ir saugos duomenų lapas d) | Pateikiamas su galios transformatoriumi lietuvių arba anglų kalba |  |  |  |
|  | Užrašai ant galios transformatoriaus pagrindinių elementų lietuvių kalba d) | Suderintas su Užsakovu užrašų projektas pateikiamas po keturių mėnesių po sutarties pasirašymo |  |  |  |
|  | Aukštosios apvijos fazių žymėjimas: | „A“, „B“, „C“, „0“ |  |  |  |
|  | Žemosios apvijos fazių žymėjimas: | „a“, „b“, „c“ |  |  |  |
|  | Galios transformatoriai gamykliniai bandymai (suderinta su Užsakovu bandymų programa pateikiama prieš vieną mėnesį iki bandymų pradžios) d) | Du užsakovo atstovai dalyvauja galios transformatoriaus gamykliniuose (priėmimo) bandymuose |  |  |  |
|  | Galios transformatoriams gamykloje turi būti atliekami šie bandymai: d) |  |  |  |  |
|  |  | Transformacijos koeficiento tikrinimas, apvijų ominės varžos matavimas, tuščiosios eigos ir trumpojo jungimo nuostolių, atšakų perjungiklio charakteristikų matavimas pagal IEC 60076-1. Apvijų ominės varžos matavimas atliekamas kiekvienoje atšakoje |  |  |  |
|  |  | Apvijų izoliacijos bandymas 50 Hz dažnio įtampa, apvijų izoliacijos bandymas indukuota įtampa, IEC 60076-3 |  |  |  |
|  |  | Apvijų izoliacijos matavimas, apvijų dielektrinių nuostolių kampo tg ir talpio C matavimas. Apvijų dielektrinių nuostolių kampo tg matavimai turi būti atlikti prie 10 kV matavimo įtampos |  |  |  |
|  |  | Izoliacinės alyvos bandymas pagal IEC 60422 reikalavimus |  |  |  |
|  |  | Bako sandarumo bandymai (alyvos nuotėkio) |  |  |  |
|  |  | Transformatoriaus dangos tikrinimas |  |  |  |
| - PARAMETRAI: |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė galia d) |  | Nurodoma užsakant: - 6,3 MVA; - 10 MVA; - 16 MVA. |  |  |
|  | Aukštosios apvijos vardinė įtampa d) |  | 339x1,5 kV |  |  |
|  | Žemosios apvijos vardinė įtampa d) |  | 10,5 kV |  |  |
|  | Transformacijos koeficiento paklaida d) |  | 0,5 |  |  |
|  | Vardinis dažnis d) |  | 50 Hz |  |  |
|  | Fazių skaičius d) |  | 3 |  |  |
|  | Apvijų sujungimo grupė d) |  | YNd11 |  |  |
|  | Tuščios eigos nuostoliai, esant vardinei įtampai (paklaida pagal 2019 m. spalio 1 d. komisijos reglamento (ES) Nr. 2019/1783 reikalavimus) d) |  | Nurodoma užsakant: - ≤ 4,4 kW (6,3 MVA); - ≤ 5,8 kW (10 MVA); - ≤ 8,0 kW (16 MVA). |  |  |
|  | Tuščios eigos srovė d) |  | ≤ 0,1 +30 |  |  |
|  | Trumpo jungimo nuostoliai vidurinėje atšakoje, 75C, ir esant vardinei galiai (paklaida pagal 2019 m. spalio 1 d. komisijos reglamento (ES) Nr. 2019/1783 reikalavimus) d) |  | Nurodoma užsakant: - ≤ 41 kW (6,3 MVA); - ≤ 62 kW (10 MVA); - ≤ 88 kW (16 MVA). |  |  |
|  | Trumpo jungimo įtampa U k (vidurinėje atšakoje, 75C, ir esant vardinei galiai) d) |  | Nurodoma užsakant: - AĮ-ŽĮ: 7,5 % ±10 (6,3 MVA); - AĮ-ŽĮ: 10 % ±10 (10 ÷ 16 MVA). |  |  |
|  | Galios transformatoriaus nuostoliai d) |  | Turi atitikti 2019 m. spalio 1 d. komisijos reglamento (ES) Nr. 2019/1783 minimali didžiausio efektyvumo indekso vertę (užpildant techninę specifikaciją nurodyti konkrečią PEI reikšmę) |  |  |
|  | Galios transformatoriaus elektrotechninis plienas d) |  | GOES SUPER HIGH GRADE ( 0,9 W/kg) |  |  |
|  | Aušinimo sistema d) |  | Nurodoma užsakant: - ONAN (6,3 MVA); - ONAN/ONAF (10 ÷ 16 MVA), (transformatoriaus galia be priverstinio aušinimo 70 ). |  |  |
|  | 30 kV ir 10 kV įvadų elektrinis atsparumas taršai pagal IEC 60815 d) |  | 31 mm/kV |  |  |
|  | Galios transformatorius turi būti užpildytas alyva. Transformatorinė alyva su inhibitoriais, atitinkanti IEC 60296 (leidimas 5.0) reikalavimus: d) |  |  |  |  |
|  |  |  | A klasė, šviežia nenaudota |  |  |
|  |  |  | Su inhibitoriais (fully inhibited oil) |  |  |
|  |  |  | Antioksidantai 0,08 0,4 |  |  |
|  |  |  | Be PCB/PCT medžiagų |  |  |
|  | Temperatūros prieaugis (alyva/apvijos) d) |  | 60/65 K |  |  |
|  | Izoliacijos lygis: d) |  |  |  |  |
|  | Žaibo impulso (1,2/50 s) amplitudinė vertė: |  |  |  |  |
|  |  |  | Aukštoji apvija – 170 kV |  |  |
|  |  |  | Žemoji apvija – 75 kV |  |  |
|  | 50 Hz dažnio įtampos vertė, kurią įrenginys išlaiko 1 min. laikotarpyje: |  |  |  |  |
|  |  |  | Aukštoji apvija – 70 kV |  |  |
|  |  |  | Žemoji apvija – 28 kV |  |  |
|  | Triukšmo slėgio lygis 1 m atstumu (ONAN), išmatuota transformatoriui veikiant tuščiąja eiga d) |  | Nurodoma užsakant: - .... dB (A) +3 dB(A) (parenkamas ribose 55-60 dB (A)). |  |  |
|  | Triukšmo slėgio lygis 2 m atstumu (ONAF), išmatuota transformatoriui veikiant tuščiąja eiga d) Pastaba: reikalavimas nevertinamas kuomet parenkamas ONAN aušinimo tipas. |  | Nurodoma užsakant: .... dB (A) +3 dB(A) (parenkamas ribose 60-65 dB (A)). |  |  |
|  | Kontrolės – apsaugos sistemų signalai: d) |  |  |  |  |
|  |  |  | Dujų poveikis |  |  |
|  |  |  | Alyvos srauto poveikis |  |  |
|  |  |  | Aukšta alyvos temperatūra |  |  |
|  |  |  | Aukšta apvijų temperatūra |  |  |
|  |  |  | Žemas alyvos lygis |  |  |
|  | Valdymo grandinių įtampa d) |  | 230 V AC |  |  |
|  | Apsaugos ir signalizacijos grandinių įtampa d) |  | Nurodoma užsakant: - 110 V DC; - 220 V DC; - 230 V AC. |  |  |
|  | Leistini galios transformatoriaus perkrovimai pagal d) |  | IEC 60076-7 |  |  |
|  | Galios transformatoriuje alyvos apsaugai nuo sąlyčio su oru turi būti sumontuota d) |  | Plėvelinė apsauga |  |  |
|  | Galios transformatoriaus bako dangtis tvirtinamas d) |  | Varžtais, su galimybe atsukus juos, iškelti iš bako aktyviąją galios transformatoriaus dalį |  |  |
|  | Galios transformatoriaus išorėje esantys varžtai ir veržlės nerūdijančio plieno: d) |  |  |  |  |
|  |  |  | važtai A2 klasės |  |  |
|  |  |  | veržlės A4 klasės |  |  |
|  | Galios transformatoriaus paviršiaus padengimo technologija: d) |  |  |  |  |
|  |  |  | antikorozinis dažymas pagal ISO 12944-5, C4 H |  |  |
|  |  |  | dangų sluoksnių skaičius - 3 |  |  |
|  |  |  | padengimo garantinis laikas - 10 metų |  |  |
|  |  |  | bendras dangos sluoksnių storis - 240 µm |  |  |
|  |  |  | išorinio dažų sluoksnio spalva - RAL7032 |  |  |
|  |  |  | dažų ir dažymo aprašymas |  |  |
|  | Tarnavimo laikas d) |  | 40 metų |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis d) arba f) |  | 24 mėnesiai |  |  |
|  | Montuojant galios transformatorių būtinas d) arba f) Pastaba: reikalavimas vertinamas tik tuomet kai transformatorius perkamas su montavimo darbais |  | Gamintojo arba jo įgalioto atstovo dalyvavimas |  |  |
|  | Per garantinį laikotarpį d) |  | Viršijus izoliacinės alyvos chromatografinės analizės ribinius dydžius laikoma kad galios transformatorius yra defektinis. Ribiniai chromatorgrfinės analizės dydžiai µl/l: H2 -100; CH4 -100; C2H4-100; C2H6-50; C2H2-10; CO-600; CO2-8000. |  |  |
|  | Galios transformatoriaus eksploatavimas (gamintojo eksploatavimo instrukcijoje nurodoma): d) |  |  |  |  |
|  |  |  | AB ESO specialistų apžiūros turi būti atliekamos ne dažniau kaip du kartus per metus |  |  |
|  |  |  | Izoliacinės alyvos iš galios transformatoriaus bako ir atšakų perjungiklio periodinė alyvos parametrų analizė atliekama ne dažniau kaip vieną kartą per keturis metus (nenustačius nukrypimų nuo ribinių dydžių) |  |  |
|  |  |  | Galios transformatoriaus apvijų izoliacijos ir kiti periodiniai bandymai pagal „Bandymų normas ir apimtis“ periodiškumu kas 4 metai (nenustačius nukrypimų nuo ribinių dydžių) |  |  |
|  |  |  | Atšakų perjungiklio revizija atliekama kas 300 tūks. perjungimų (nenustačius nukrypimų nuo ribinių dydžių) |  |  |
|  | Transportuojant galios transformatorių turi būti užplombuoti sumontuoti smūgio registratoriai d) arba f) |  | Gamintojas po sumontavimo turi pateikti šių registratorių transportavimo ataskaitą |  |  |
|  | Sumontavus galios transformatorių pastotėje turi būti atlikti bandymai ir matavimai d) arba f) Pastaba: reikalavimas vertinamas tik tuomet kai transformatorius perkamas su montavimo darbais |  | Pagal „Bandymų normas ir apimtis“ |  |  |
|  | Įjungus galios transformatorių turi būti atlikta alyvos chromatografinė analizė (viršutinių ir žemutinių alyvos sluoksnių) taisyklėse numatytais terminais d) arba f) Pastaba: reikalavimas vertinamas tik tuomet kai transformatorius perkamas su montavimo darbais |  | Penki kartai |  |  |
| - KOMPLEKTUOJAMOSIOS DALYS: |  |  |  |  |  |
|  | Porcelianiniai aukštosios įtampos įvadai (BIL 185/85 kV, esant šlapiam izoliatoriui) e) |  | 4 vnt. |  |  |
|  | Porcelianiniai žemosios įtampos įvadai (BIL 75/28 kV, esant šlapiam izoliatoriui) e) |  | 3 vnt. |  |  |
|  | Trifazis atšakų perjungiklis (IEC 60214) (Mashinenfabrik Reinhausen): e) |  | 1 kompl. |  |  |
|  | Atšakų perjungiklis įrengtas 30 kV pusėje |  | veikiantis automatiškai esant apkrovai |  |  |
|  | Atšakų skaičius |  | Nurodoma užsakant: - 19 (6,3 MVA); - 19 (10 MVA ÷ 16 MVA) atšakų perjungiklis su vakuuminiu kontaktoriumi |  |  |
|  | Laipto įtampos pokytis |  | 1,5 |  |  |
|  | Mechaninis resursas |  | 500 000 operacijų |  |  |
|  | Pavaros spintos apsaugos laipsnis |  | ≥ IP-54, su natūraliu vėdinimu |  |  |
|  | BCD keitiklis |  | skirtas atšakų perjungiklio padėties perdavimui į valdymo sistemą |  |  |
|  | Pavaros spintoje sumontuotas atšakų perjungiklio padėties indikatorius |  | 1 vnt. |  |  |
|  | Pavaros spintoje sumontuotas atšakų perjungiklio skaitiklis |  | 1 vnt. |  |  |
|  | Pavaros spintoje įrengta rankena, rankiniam valdymui |  | 1 vnt. |  |  |
|  | Pavaros spintoje sumontuotas elektrinis šildymas |  | 1 kompl. |  |  |
|  | Pavaros spintoje sumontuotas temperatūros reguliatorius |  | 1 vnt. |  |  |
|  | Pavaros spintoje sumontuotas apšvietimas, automatiškai įsijungiantis atidarius spintos dureles |  | 1 vnt. |  |  |
|  | Pavaros spintoje sumontuoti automatiniai jungikliai, atskirai pagrindinėms, valdymo, šildymo bei signalizacijos grandinėms |  | kiekį ir parametrus parenka gamintojas |  |  |
|  | Pavaros spintoje sumontuota techninių duomenų lentelė |  | 1 vnt. |  |  |
|  | Konservatorius su alyvos lygio rodikliais (Messko) ir signalo (MIN, MAX alyvos lygis) perdavimu į valdymo sistemą d) arba e) |  | 2 kompl. |  |  |
|  | Aušinimo sistema su automatinio valdymo įtaisais d) arba e) Pastaba: reikalavimas nevertinamas kuomet parenkamas ONAN aušinimo tipas |  | 1 kompl. |  |  |
|  | Radiatoriai, cinkuoti karštuoju būdu, dangos storis ne mažesnis kaip 85 µm d) arba e) |  | Radiatorių kiekį parenka gamintojas |  |  |
|  | Radiatoriai prie bako prijungiami per dvi diskinio tipo sklendes d) arba e) |  | 1 viršuje ir 1 apačioje |  |  |
|  | Dujų-srauto (Buchholco) relė e) |  | EMB |  |  |
|  | Srauto relė: e) |  | Nurodoma užsakant: - EMB (6,3 MVA); - MR RS 2001 (10 MVA ÷ 16 MVA su vakuuminiu kontaktoriumi). |  |  |
|  | Apsauga nuo alyvos slėgio padidėjimo (apsauginis vožtuvas) e) |  | 1 vnt. |  |  |
|  | Rodykliniai termometrai (Messko) su signalo perdavimu į valdymo sistemą. Termometrų davikliai turi turtėti apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, įrengiami: e) |  |  |  |  |
|  | Apvijų temperatūros matavimui |  | 1 kompl. |  |  |
|  | Alyvos viršutinių sluoksnių temperatūros matavimui |  | 1 kompl. |  |  |
|  | Alyvos bandinių paėmimui sklendės, įrengiamos bandinių paėmimui: d) arba e) |  |  |  |  |
|  | iš bako viršaus |  | 1 kompl. |  |  |
|  | iš bako apačios |  | 1 kompl. |  |  |
|  | Alsuokliai su alyvos užtvara ir indikatoriniu silikageliu d) arba e) |  | 2 kompl. |  |  |
|  | Indikatorinis silikagelis be kobalto ar kobalto junginių d) arba e) |  | parenka gamintojas |  |  |
|  | Kontroliniai kabeliai d) arba e) |  | apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų |  |  |
|  | Kontrolinių kabelių prijungimo gnybtai d) |  | turi būti valdymo spintoje |  |  |
|  | Valdymo spinta: d) arba e) |  | 1 kompl. |  |  |
|  |  |  | spintos apatinėje dalyje turi būti numatytas reikiamas kiekis skylių kontrolinių kabelių išvedimui |  |  |
|  |  |  | spintos apatinės dalies pertvaroje įrengtų kabelių užvedimo angų sandarinimui turi būti sandarinimo elementai |  |  |
|  | Kopėčios užlipimui ant galios transformatoriaus viršaus su „STOP“ barjeru d) |  | 1 vnt. |  |  |
|  | Pakėlimui skirtos kilpos d) |  | 4 vnt. |  |  |
|  | Domkratų pakėlimo atramos d) |  | 4 vnt. |  |  |
|  | Techninių duomenų lentelė (montuojama ant galios transformatoriaus korpuso) d) |  | 1 vnt. |  |  |
|  | Įžeminimo prijungimui skirtas gnybtas d) |  | 2 vnt. |  |  |
|  | Ratukai galios transformatoriaus montavimui ant bėgių d) |  | 4 kompl. |  |  |
|  | Ratukų įtvirtinimo įrenginiai montuojami ant bėgių d) |  | 2 kompl. |  |  |
|  | 30 kV prijungimo gnybtai d) arba e) Nurodoma užsakant: - 60×6 mm varinei šynai prijungti; - Kitas sprendinys. Pastaba: reikalavimas vertinamas tik tuomet kai transformatorius perkamas su montavimo darbais |  | 4 vnt. |  |  |
|  | 10 kV prijungimo gnybtai d) arba e) Nurodoma užsakant: - 60×6 mm varinei šynai prijungti ; - Kitas sprendinys. Pastaba: reikalavimas vertinamas tik tuomet kai transformatorius perkamas su montavimo darbais |  | 3 vnt. |  |  |

Pastaba: Turi būti numatytas galios transformatoriaus stacionarus apsauginis aptvėrimas ar kitos priemonės užtikrinančios saugų atstumą iki įtampą turinčių dalių pagal EĮĮT.

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gaminio komplektuojančių dalių (ar medžiagų) gamintojo techninis aprašymas, arba deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.