Techninių reikalavimų Nr. –20.28

(Versija 1) Data: 2025-08-01

10 kV KOMPENSACINĖS RITĖS VIENAME KORPUSE SU KOMPENSACINĖS RITĖS TRANSFORMATORIUMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- |
| Įrenginio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| Įrenginio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Įrenginio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
|  | ## Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikatas b) | ISO 14001 arba lygiavertis |  |
|  | Gaminys atitinka standartą d) | LST EN 60076-6 (IEC 60076-6) |  |
|  | Tipo arba rutininiai bandymai. Tipo arba rutininiai bandymai užskaitomi tada, kai kompensacinės ritės pirminės apvijos vardinė įtampa yra tokia, kokia nurodyta šiuose techniniuose reikalavimuose arba aukštesnė, tačiau ne didesnė kaip 24 kV: | Bandymai atlikti gamintojo arba kitoje laboratorijoje |  |
|  | Tipo arba rutininis bandymas c) | Įšilimo bandymai (angl. Temperature-rise test) |  |
|  | Tipo arba rutininis bandymas c) | Dielektriniai bandymai (angl. Dielectric test) |  |
|  | Izoliacine alyva d) | Pagal IEC 60296 (leidimas 5.0) reikalavimus be PCB/PCT medžiagų |  |
|  | Išpildymo tipas d) | Užpildyta mineraline alyva, montuojama lauke |  |
|  | Įrenginio eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | - 35…+35 °C |  |
|  | Vardinė tinklo įtampa d) | 10 kV |  |
|  | Maksimalioji įrenginio įtampa d) | 12 kV |  |
|  | Vardinė antrinės apvijos įtampa d) *) | 400 V |  |
|  | Izoliacijos lygis d) | ≥ LI 75 kV/AC 28 kV |  |
|  | Antrinės apvijos izoliacijos lygis d) *) | ≥ AC 5 kV |  |
|  | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
|  | Kompensacinės ritės fazinė įtampa d) | 10,5/√3 kV |  |
|  | Įtampos reguliatorius (5 padėčių atšakų perjungiklis aukštosios įtampos pusėje su rankena ant dangčio) pagal EN 60214-1 d) *) | ± 2 ´ 2,5 % (DETC) - 1 atšaka +5 %; - 2 atšaka +2,5 %; - 3 atšaka 0 %; - 4 atšaka -2,5 %; - 5 atšaka -5%. |  |
|  | Kompensuojama įžemėjimo srovė d) | Nurodoma užsakant: - 5-50 A; - 10-100 A; - 15-150 A. |  |
|  | Vardinė galia d) | Nurodoma užsakant: - ≥ 303 kVAr (5-50 A); - ≥ 606 kVAr (10-100 A); - ≥ 909 kVAr (15-150 A); - 50 A srovė neutralėje + 100 kVA žemos įtampos pusėje; *) - 100 A srovė neutralėje + 100 kVA žemos įtampos pusėje; *) - 150 A srovė neutralėje + 100 kVA žemos įtampos pusėje. *) |  |
|  | Vardinė galia žemosios įtampos pusėje d) *) | 100 kVA |  |
|  | Jungimo grupė d) | Nurodoma užsakant: - ZN; - ZNyn11. *) |  |
|  | Tuščios eigos nuostoliai, esant vardinei įtampai d) | Nustatoma užsakant: - ≤ 935 W, (In 50 A); - ≤ 1100 W, (In 100 A); - ≤ 1320 W, (In 150 A). |  |
|  | Trumpo jungimo nuostoliai vidurinėje atšakoje, 75C, ir esant vardinei galiai d) *) | Nustatoma užsakant: - ≤ 1320 W, (In 50 A + 100 kVA); - ≤ 1870 W, (In 100 A + 100 kVA); - ≤ 2200 W, (In 150 A + 100 kVA). |  |
|  | Ritės reguliavimas d) | Nuoseklus |  |
|  | Ritės pavara d) | Variklinė |  |
|  | Ritės pavaros valdymo spintos įrengimo vieta d | Apatinėje ritės dalyje |  |
|  | Variklio įtampa d) | 230/400 V AC |  |
|  | Darbo su įžemėjimu laikas d) | > 24 h |  |
|  | Aušinimo sistema d) | ONAN |  |
|  | Šuntuojanti varža su kontaktoriumi distanciniam varžos valdymui d) | 40 kW ≥ 60 s |  |
|  | Kontaktoriaus valdymo įtampa d) | 230 V AC NA, NU laisvi pagalbiniai kontaktai (kiekis nustatomas darbo projekte) |  |
|  | Srovės transformatorius d) | Nustatoma užsakant: - 50/1 A, 15 VA, klasė 1FS5 (5-50 A); - 100/1 A, 15 VA, klasė 1FS5 (10-100 A); - 150/1 A, 15 VA, klasė 1FS5 (15-150 A). |  |
|  | Matavimo apvija d) | 100 V ±10 %, 1 A |  |
|  | Galios antrinė apvija (PAW) d) | 500 V ±10 %, 80 A |  |
|  | Ritės padėties potenciometras d) | 0÷1000 Ω arba 200÷1000 Ω |  |
|  | Automatinis pavaros antikondensacinis šildymas d) | 230 V AC |  |
|  | Pavaros valdymo grandinės su kontaktoriais d) | didinti/mažinti |  |
|  | Izoliatoriai d) | Porcelianiniai pagal EN 50180 su trimis veržlėmis ir dviem paprastomis poveržlėmis |  |
|  | Žemos įtampos izoliatoriai (4 vnt.) d) *) | Porcelianiniai pagal EN 50386 su trimis veržlėmis ir dviem paprastomis poveržlėmis |  |
|  | Izoliatorių elektrinis atsparumas taršai d) | ≥ 20 mm/kV |  |
|  | Įrenginio pakėlimui skirtas įtaisas d) | Pakėlimo kilpos |  |
|  | Alyvos išleidimas d) | Varžtas apatinėje bako dalyje |  |
|  | Alsuoklis d) Pastaba: kuomet įrenginys yra hermetinis, tuomet alsuoklio nereikia. | Standus, permatomas su alyvos užtvara. Užpildytas spalvą keičiančiu silikageliu. Indikatorinis silikagelis be kobalto ar kobalto junginių. |  |
|  | Alyvos lygio indikatorius d) | Indikatorius su min alyvos lygio indikacija |  |
|  | Apsauginis vožtuvas d) | Apsaugai nuo slėgio padidėjimo |  |
|  | Techninių duomenų lentelė d) | Lietuvių kalba montuojama ant ritės korpuso. Lentelės dizainas ir tvirtinimo vieta turi būti suderinta su skirstomojo tinklo operatoriumi. |  |
|  | Įžeminimas d) | Prijungimui skirtas gnybtas pagal EN 50216-4 |  |
|  | Įrenginio bakas su dangčiu sujungtas įžeminimo jungtimi d) | Jungtis parenkama gamintojo |  |
|  | Įrenginio danga: d) |  |  |
|  |  | Atspari atmosferiniams poveikiams; |  |
|  |  | Antikorozinis dažymas, pagal EN ISO 12944-2. C3H (High) koroziškumo kategorija; |  |
|  |  | Gruntinė danga ne mažiau 1 sluoksnis (EP (epoksidinė) arba PUR (poliuretaninė)). Gruntinės dangos storis 80 – 160 µm; |  |
|  |  | Dažų danga ne mažiau 2 sluoksniai (EP (epoksidinė) arba PUR (poliuretaninė)); |  |
|  |  | Bendras visų dangų sluoksnių storis ne mažesnis kaip 180 µm; |  |
|  |  | Išorinio dažų sluoksnio spalva RAL 7033; |  |
|  |  | Pateikiami grunto, dažų sertifikatai ir dažymo procedūros aprašymas. |  |
|  | Įrenginys montuojamas d) | Ant atraminių metalo konstrukcijų, be ratukų |  |
|  | Techniniai dokumentai pateikiami kartu su įrenginiu: d) |  |  |
|  |  | Gamyklinių (angl. Routine tests) bandymų protokolai; |  |
|  |  | Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; |  |
|  |  | Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; |  |
|  |  | Izoliacinės alyvos saugos duomenų lapas; |  |
|  |  | Gabaritinis brėžinys; |  |
|  |  | Antrinių grandinių schemos. |  |
|  | Garantinis laikas e) | ≥ 24 mėnesiai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Aplinkos apsaugos vadybos sistemų įvertinimo sertifikato kopija;

- Bandymų atliktų gamintojo arba kitoje (-se) laboratorijoje (-se) protokolai;

- Įrenginio techninis aprašymas arba Įrenginio gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.

Pastabos:

*) - Techninių reikalavimų punktai kuomet įrenginys su 0,4 kV apvija;

50 A kompensacinės ritės viename korpuse su kompensacinės ritės transformatoriumi naudojamos tik tiesiogiai prijungiamų elektros energijos gamintojų prie skirstomojo tinklo (Transformatorių pastotės) kabelio talpinės srovės kompensavimui.